## 工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单
工程名称：广东省妇幼保健院（越秀院区）三、四层宿舍改造办公室装修工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
装饰工程
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除构件材质:砌体、砌块 2.拆除废料场内运输:综合考虑 3.场地保护及清理 |  | m3 | 75
2 | 011605001001 | 块料楼地面拆除 | 1.拆除构件类型:陶瓷地砖（含找平层） 2.拆除废料场内运输:综合考虑 3.场地保护及清理 |  | m2 | 430.6
3 | 011605002001 | 地脚线拆除 | 1.拆除构件类型:块料踢脚线（含找平层） 2.拆除废料场内运输:综合考虑 3.场地保护及清理:综合考虑 4.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 263
4 | 011604002001 | 墙面抹灰面拆除 | 1.拆除构件类型:墙面抹灰 2.拆除废料场内运输:综合考虑 3.场地保护及清理:综合考虑 4.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 480
5 | 011612002001 | 原有安装工程整体拆除 | 1.拆除构件类型:电气设备、桥架、管线、灯具、风扇、给排水、消防水设施、洁具以及其他相关设备 2.拆除废料场内运输:综合考虑 3.场地保护及清理:综合考虑 4.拆除回收:部分拆除后可循环使用的设备或其他材料，需经过业主同意才可回收，回收费用根据业主与施工单位协商另行处理 5.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | 项 | 1
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般拆除废料 2.运距:综合考虑 3.其他费用:该综合单价包含建筑垃圾处置费（余泥排放费），需施工单位缴纳 4.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m3 | 97.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
砌筑工程
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m3 | 97
9 | 10103001001 | 地面抬高 | 1.抬高物料：轻质陶粒 2.类型:卫生间地面抬高 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m3 | 10.3
10 |  | 门窗工程
11 | 010801001001 | 红橡木饰面防火板单掩门（不带视窗） | 1.门种类:单开红樱桃饰面板实木门 2.门扇基层、面层材料种类:5mm厚夹板、1.0mm厚仿木纹饰面防火板、60*10mm实木装饰线 3.做法大样:具体详见图纸 4.综合考虑:亮子、玻璃安装、不锈钢门锁、电子锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 39.2
12 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门种类:丙级钢质防火门（单扇） 2.具体详见图纸 3.综合考虑:亮子、玻璃安装、不锈钢门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 4.其它 |  | m2 | 18.7
13 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗种类:铝合金推拉窗 2.玻璃材质、厚度:8mm厚钢化磨砂玻璃 3.做法大样:具体详见图纸 4.综合考虑:玻璃安装及各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 22.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
防水工程
14 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种、厚度:3mm厚聚氨酯防水涂料 2.保护层材料:0.5厚聚乙烯薄膜 3.填充层材料、厚度:15厚1:2水泥砂浆 4.找平层材料、厚度:15厚1:2水泥砂浆 5.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 97.6
15 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种、厚度:3mm厚聚氨酯防水涂料 2.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 72.8
楼地面装饰工程
16 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.结合层材质:素水泥浆 3.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 34.1
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄色抛光砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3.结合层材质:素水泥浆 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 373.1
18 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600米深灰色耐磨防滑砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3.结合层材质:素水泥浆 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 34.1
19 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300耐磨防滑砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3.结合层材质:素水泥浆 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 23.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
20 | 011108001001 | 门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚西班牙米黄大理石 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 4.68
墙、柱面装饰与隔断工程
21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格300*600面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.粘结层厚度、砂浆配合比:4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 159
22 | 011201001001 | 乳胶漆墙面 | 1.面层材料:白色乳胶漆3道 2.底层抹灰厚度、砂浆配合比:8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.面层抹灰厚度、砂浆配合比:5mm厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4.腻子种类、遍数:2mm厚面层耐水腻子分层刮平 5.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 735
天棚工程
23 | 011301001001 | 乳胶漆天棚 | 1.面层材料:白色乳胶漆3道 2.抹灰厚度、材料种类:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压光 3.腻子种类、遍数:2mm厚面层耐水腻子分层刮平 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 23.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600A1级阻燃天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨U50*15*1@600 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆双向吊点中距600,膨胀螺栓固定 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 373.1
25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:300*300*0.6铝扣板天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨U50*15*1@600 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆双向吊点中距600,膨胀螺栓固定 4.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 34.1
其他装饰工程
26 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板卫生间隔断 2.配件品种、规格:综合考虑 3.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 16.4
27 | 011210005002 | 小便隔板 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板小便隔板 2.配件品种、规格:综合考虑 3.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 2.3
28 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:石材洗手台面 2.支架、配件品种、规格:综合考虑 3.其它:根据设计图纸及规范综合考虑 |  | m2 | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
水电安装工程
强电部分
29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.编号:AL1 3.焊、压接线端子 4.接地 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1
30 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.编号:AL2 3.焊、压接线端子 4.接地 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 3
31 | 030411004001 | 电线 ZR-BV-6 | 1.名称:电线 2.型号ZR-BV 3.规格:6 4.材质:铜芯 5.敷设方式：综合考虑 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 293
32 | 030411004002 | 电线 ZR-BV-4 | 1.名称:电线 2.型号ZR-BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.敷设方式：综合考虑 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 327
33 | 030411004003 | 电线 ZR-BV-2.5 | 1.名称:电线 2.型号ZR-BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式：综合考虑 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 2820
34 | 030411001011 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.类型:塑料管 4.刨沟槽及沟槽修补 5.敷设方式：暗敷 6.接线盒（箱）制作安装 7.接地 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 540
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
35 | 030411001012 | 电气配管 PC25 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.类型:塑料管 4.刨沟槽及沟槽修补 5.敷设方式：暗敷 6.接线盒（箱）制作安装 7.接地 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 69.5
36 | 030404034001 | 一位单极开关 | 1.名称:一位单极开关 2.本体安装、焊、压接线端子 3.规格型号:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 5.接线盒安装 6.接地 7.于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 19
37 | 030404034002 | 两位单极开关 | 1.名称:两位单极开关 2.本体安装、焊、压接线端子 3.规格型号:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 5.接线盒安装 6.接地 7.于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1
38 | 030404034003 | 三位单极开关 | 1.名称:三位单极开关 2.本体安装、焊、压接线端子 3.规格型号:250V 10A 4.安装方式:综合考虑 5.接线盒安装 6.接地 7.于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 3
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 16
41 | 030412005001 | 格栅LED灯 | 1.名称:格栅LED灯 2.型号、规格:3x8W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 30
42 | 030412004002 | 防雾筒灯 | 1.名称:12W 防雾筒灯 2.型号、规格:12W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 9
43 | 030404033001 | 天花式排气扇 | 1.名称：天花式排气扇 2.风量：80CMH 余压:25Pa 功率：12W/220V 噪声：31dB(A) 3.本体安装 4.支架制安 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 4
弱电系统
44 | 030502003001 | 电话交换箱 | 1.名称:电话交换箱 2.规格:综合考虑 3.本体及配件安装 4.单体调试 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
45 | 030502003002 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.规格:综合考虑 3.本体及配件安装 4.单体调试 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
46 | 030411003001 | 桥架 CT100*50 | 1.名称：桥架 2.型号、规格:CT100mm*50mm 3.材质:铝合金 4.类型:槽式 5.户内接地母线制安 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 19.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
47 | 030411001011 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.类型:塑料管 4.刨沟槽及沟槽修补 5.敷设方式：暗敷 6.接线盒（箱）制作安装 7.接地 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 331.5
48 | 030411001012 | 电气配管 PC25 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.类型:塑料管 4.刨沟槽及沟槽修补 5.敷设方式：暗敷 6.接线盒（箱）制作安装 7.接地 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 47.9
49 | 030502005001 | 网线CAT5e | 1.名称:网线CAT5e 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:管内、槽内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 960
50 | 030411004021 | 配线 RVV-2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内、槽内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 960
51 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.含面板、模块、底盒安装 3.本体及配件安装 4.单体调试 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46
52 | 030502012001 | 数据插座 | 1.名称:数据插座 2.含面板、模块、底盒安装 3.本体及配件安装 4.单体调试 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
冷给水系统
53 | 031001006001 | PPR冷水管DN20 | 1.名称：PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷给水 4.规格、压力等级:DN20 S5级 5.连接方式:热熔连接 6.管道、管件、支架制作安装 7.水冲洗、水压试验、消毒要求:按施工规范要求 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 32.3
54 | 031001006002 | PPR冷水管DN25 | 1.名称：PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:冷给水 4.规格、压力等级:DN25 S5级 5.连接方式:热熔连接 6.管道、管件、支架制作安装 7.水冲洗、水压试验、消毒要求:按施工规范要求 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 26
55 | 031003001001 | 丝口全铜截止阀 DN25 | 1.类型:丝口全铜截止阀 2.型号、规格:DN25 3.阀门安装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2
56 | 031004003001 | 洗脸盆（含单孔单柄冷水龙头） | 1.名称：挂式洗脸盆（含单孔单柄冷水龙头） 2.材质:陶瓷 3.本体安装 4.附件安装包含且不限于:冷水龙头，角阀、软管、存水弯、下水口、托架 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 3
57 | 031004007001 | 小便器（配冲洗阀） | 1.小便器 2.组装方式:配延时自闭式冲洗阀 3.本体安装、冲洗阀安装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
58 | 031004006001 | 蹲便器（配水箱、角阀） | 1.名称：蹲便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式：蹲便器配角阀 4.本体安装，角阀安装 5.附件名称、数量:含存水弯一个 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 10
排水系统
59 | 031001006010 | UPVC排水管 DN100 | 1.名称：UPVC排水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.灌水试验、通水试验、水压试验要求:按施工规范和设计图纸要求 7.管材、管件、管卡、支架制安 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 29.6
60 | 031001006011 | UPVC排水管 DN75 | 1.名称：UPVC排水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75 5.连接方式:粘接 6.灌水试验、通水试验、水压试验要求:按施工规范和设计图纸要求 7.管材、管件安装 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 19.8
61 | 031001006012 | UPVC排水管 DN50 | 1.名称：UPVC排水管 2.安装部位(室内、外):室内 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 6.灌水试验、通水试验、水压试验要求:按施工规范和设计图纸要求 7.管材、管件安装 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | m | 9.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
62 | 031004014002 | 地漏 DN75 | 1.名称：地漏(带存水弯） 2.型号、规格：不锈钢 DN75 3.本体、存水弯安装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 13
63
64
65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。