越秀院区日间手术室装修项目用户需求

一、建设项目名称：

广东省妇幼保健院住院七楼日间手术室装修项目。

二、项目概况：

越秀院区住院楼七楼日间手术室装修。具体位置详见施工图。

三、工期：分期施工，总工期120天

四、建设项目的施工内容：

包括住院部七楼内的原彩钢板墙体拆除、装饰、电气、医用气体、给排水、暖通、弱电；屋顶钢结构设备房等。具体内容详见施工图设计文件及工程量清单。

另：手术室设备（如无影灯、手术台等）、办公家具等在不本次招标范围内，由医院自行采购。

五、承包结算方式：

本项目的投标报价采用综合单价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包配合费等方式。

1.合同签订后三天内，乙方按本合同承包总价格的10%向甲方支付履约保证金或提供银行保函，同时乙方需提供工程款发票，由监理审核后签发支付申请书，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后5天内，甲方按本合同承包总价款减去暂列金后的30%向乙方支付工程预付款；

2.根据工程施工进度，经甲方核定后向乙方支付进度款：乙方完成工程量的50%后，乙方提供工程款发票，由监理审核后签发支付申请书，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后5天内，甲方向乙方支付至合同总价款减去暂列金后的50％；乙方完成工程量的70%后，乙方提供工程款发票，由监理审核后签发支付申请书，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后5天内，甲方向乙方支付至合同总价款减去暂列金后的70％；

3.本合同项下的工程完工并经甲方验收合格后十五天内，乙方提供工程款发票，由监理审核后签发支付申请书，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后5天内，甲方向乙方支付至合同总价款减去暂列金后的85%；本合同项下工程通过第三方送审结算后，乙方提供工程款发票，由监理审核后签发支付申请书，请款资料报甲方院领导审批，审批通过后5天内，甲方向乙方支付至工程结算总价款的97％；

双方同意，将工程结算总价款的3％预留作为工程质量保证金，在质保期满后的10个工作日内，在乙方不存在违约、欠付维修款等费用的情况下，由甲方向乙方一次性无息付清。履约保函或履约保证金的有效期，从履约担保生效之日起，至工程竣工验收合格之日起30天内有效。担保期满，如乙方没有发生违约情形，甲方将履约保函或保证金无息退还给乙方。

六．保质期和维修响应时间：

保质期为两年，自工程完工验收合格并交付甲方使用之日起计算。对按照国家规定保修期限在两年以上的防水装修和空调设备主要部件等项目的保修期限则按照国家规定保修期限计算，由中标人联系设备厂家保修或者向医院提供厂家保修卡和购货发票等保修凭证。

保质期内，乙方接到报修通知后，要在24小时内到达现场，进行维修处理，解决问题。如果故障是因设备和辅材的质量或者是乙方责任造成的，则一切维修费用由乙方负责；如果故障不是因设备和辅材的质量或者不是乙方责任造成的，则乙方向甲方收取合理的成本费用进行维修。

工程项目保修期内，若甲方发现质量问题，乙方不及时返工，或乙方应修未修、拖延时间，即视为乙方违约，甲方有权要求乙方就每次的违约行为按工程承包总价款千分之一支付违约金，同时甲方有权另找其他维修单位，所需的维修费用由乙方支付，或甲方直接从乙方的质保金中抵扣。如造成甲方损失的，乙方还应按实际损失发生额赔偿。

七、主要施工范围及总体技术要求：

（一）、施工范围：以招标人提供的图纸虚线范围内的清单内容为准，详见平面图红线范围及全套施工图纸（附件2）和工程量清单内容（附件3、附件4）

（二）、七楼手日间术室设一套独立冷热源（风冷模块机组）提供，冷热源由中标单位负责供应。

（三）、本次招标包括消防系统（消防喷淋管道、消防报警），发包单位应协助中标单位实施与主系统对接。

（四）、涉及到结构工程的内容不在本次装修招标范围。

（五）、本采购项目为广东省妇幼保健院越秀院区日间手术室装修项目，楼层位置位于住院楼七楼，本次招标区域范围面积为531.49㎡，层高3.0m，梁下2.48m，2间日间手术室和1间正负压转换手术室、洁净走廊、无菌物品间等洁净辅房、办公更衣区、等候区、污物处置区等组成。

（六）、总体技术要求

1、设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2、系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

3、采购材料应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

4、要求采用WST368-2012标准推荐的先进的医院各部门空调空气消毒杀菌净化技术和卫生型洁净空调设备，确保空气和表面无菌性，洁净度，PM2.5，有害气体，气味性和舒适性符合标准和医院需求。装饰材料和施工应满足无菌洁净卫生和无甲醛与TVOC等污染控制要求。做到节能运行、低噪音、无菌卫生、新风量满足需要、有舒适宁静的环境；要针对医院特殊科室的工作特点，不同时间段的空调与卫生要求，确保无菌卫生，消毒杀菌，空气品质优良和节能运行。

5、要求采用先进的空气动态消毒杀菌和空气净化技术，以实现各区域空气无菌洁净度和优良空气品质，符合和优于国家标准和用户要求。空气无菌洁净度的验收按国家《洁净手术部建筑技术规范》和《医院空气净化管理规范》，《室内空气质量》，《医院消毒卫生标准》和招标图纸要求执行。全部标注洁净度的房间空气颗粒物洁净度符合招标图的规定。

6、要求医院特殊科室洁净房间的空气品质达到设计标准，保证病人医护人员呼吸健康空气。室内空气化学物指标要显著优于国家限值指标。

7、项目范围内的设计、工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。   包括但不限于下列规范：

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012

《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《民用建筑电气设计规范》(附条文说明[另册])JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《空气过滤器》GB/T14295-2019

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《重症医学科建设与管理指南（试行）》卫生部 2009.02

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医用气体和真空用无缝铜管》(YS/T 650-2007)

《铜管接头》（GB/T 11618－2008）

《工业金属管道工程施工规范》GB50235－2010

《医用电气设备第1部分：安全通用要求》(GB9706.12-1997)

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303--2015）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

8、安装配套材料技术、质量要求

（1）、PVC胶地板：（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）选用PVC同质透心卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。使用区域：洁净区域干区地面。性能指标要求：

- 耐磨性：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.7 耐磨性T级标准，

- 残留凹陷度：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.10 标准要求≤0.03mm

- 产品尺寸稳定性：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.5标准，纵向≤0.09%，横向≤0.10%。

- 加热翘曲符合国标GB/T 11982.1-2015 6.6标准要求

- 防火性：符合国标GB8624-2012标准 燃烧性能达到Bfl-s1＊级

- 临界热辐射通量符合国标GB/T 11785-2005 标准≥10.0kW/㎡

- 产烟量符合国标GB/T 11785-2005 标准＜236 %xmin

- 产烟毒性（t0）符合国标GB/T 20285-2006 标准，达到ZA1级

- 有害物质限量：符合中国GB18586-2001标准▲挥发物的限量（发泡类其他基材）≤0.48g/m2；‘▲总挥发性有机物TVOC释放量未0；▲抗菌性达到99.99%,提供合格检测报告；

- ▲提供稀释甲醛测试合格报告。

- ▲有害物质认证，完全不含重金属领苯二甲酸盐类增塑剂。

- ▲提供过敏性皮肤放心认证

- ▲提供工厂出具的PVC地板十年质保证书

（2）、抗菌涂料：选用环保水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的耐腐蚀性。

挥发性有机化合物含量（VOC），游离甲醛，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，可溶性重金属（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）的检验结果符合标准GB18582-2008中水性墙面涂料的技术指标要求。

使用区域：办公区、污物走廊等非洁净区干区土建墙面。

（3）、无机预涂板：（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）选用6mm无机预涂板，A级防火、防霉；环保健康，耐磨耐刮，高强度、耐撞击，耐腐蚀，具有相当的抵抗丙酮和二甲苯等各类腐蚀性物质的耐腐蚀性能，具有极强的耐酸、耐碱、抗菌的特性，包括各类清洁剂、消毒液及其他有机溶剂等

- ▲防火特性：A2级不燃材料（提供第三方检测机构检测报告复印件）。

- ▲抗菌性能：要求抗菌性能大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等，满足 JIS Z 2801：2010《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测结果抗菌率不低于99%。

- ▲甲醛释放：要求良好的环保性能，甲醛释放量＜0.012mg/m³（提供第三方检测机构检测报告）

- ▲放射性：要求放射性核素达到A类产品的要求，保证产品安全性。（提供第三方检测机构检测报告）

- ▲重金属及有害释放物要求：要求无铅、汞、镉、铬、苯等有毒物质符合规范要求（提供第三方检测机构检测报告）

- ▲其他性能要求：耐洗刷性10000次不露底，耐水性168h无异常，耐酸性168h无异常，划格试验1级或更优，良好的耐沾污性，耐湿热性1000h不起泡、不生锈、不脱落, 耐溶剂酒精、丁酮擦拭 100次不露底。

使用区域：洁净辅房、洁净走廊墙体等洁净区域墙面。

(4)、铝扣板：600*600*1.0mm（300*300*0.8mm），应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、易清洁，色彩柔和。

9、安装设备技术、质量要求：

(1)、气密封电动趟门：（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）

- 采用直流无刷电机驱动，单个电机最大功率100瓦，噪音小运行流畅，噪音不高于35分贝；

- 采用高性能微电脑控制器处理，所有控制参数清晰可见方便调节。开门可调停留时间：任意时间可调（无限制），安全性能：遇阻会自动反弹，有消防联动功能接口，可外接门禁,可视对讲，指纹机等，可远距离遥控控制.

- 机组防尘罩采用高密度氧化铝合金型材，可与门体同色。

- 门体内部采用铝合金龙骨，聚氨酯发泡或铝蜂窝填充工艺，外贴镀锌板静电喷涂门体总厚度4cm，坚固耐撞不变形。门体四周兼有TPV弹性体胶条，持久耐用而不变形。配置黑边双层平钢化玻璃观察窗，无胶外露处理，美观，易于清洁。

- 机盖与门体包边均采用高密度铝合金氧化处理工艺。

- 具有完整的由专业实验室出具的气密性检测检测报告与隔声性能报告。

- ▲提供的ISO14001及ISO9001认证。

- ▲为保证门的整体质量满足要求，需专业检测机构出具的自动门同品牌机组检测报告。

- ▲为保证门的气密性要求：门机采用分体式轨道，底部滑块式采用斜面设置，下沉距离深度不少于0.8cm，门体分体式结构，易于维修更换。

- ▲设备宽电压保护功能：在电压不稳定情况下，控制器启动保护功能，自动停止工作，待电压回复正常，自动恢复运行。

- 手动推力：≤45N  开门速度：	≤400mm/秒(可调）开门保持时间：任意时间（可调）电源电压 ：AC85V~AC265V 50Hz~60Hz   使用温度：-30~50℃ 使用湿度	：35~85％RH（不可结露）

- 开门方式：无触摸式脚控开关，防夹：安全双光束。

(2)、手动气密封门技术要求：

A.所有的门均为手动钢制门，尺寸应根据平面图纸上的标示为双开门或单开门或平开门；门框板厚采用1.5mm优质镀锌钢板，门扇板厚采用0.6mm优质无花镀锌钢板。

B.门扇厚度为40mm,门扇内部填充优质蜂窝材料，钢质门门框采用静电喷涂，具体色彩由中标人提供样板给出建议，招标人确定。

C.为了和大楼智能化门禁系统连接，主入口门需要有电控锁功能和相应的布线；主入口门不需要带观察窗；

D.净化区域的手动钢门均要求具备气密功能，门套采用橡胶密封条；

E.净化区域的手动钢门均要求采用可停位进口闭门器；

10、暖通总技术规格及要求

(1).空调通风设计参数：按国家相关规范和图纸要求执行。

(2).空气处理机组与系统:所采用的空气处理机组和空调末端应符合GB/T 19569  洁净手术室用空气调节机组，《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》要求的卫生型空调净化机组。

全部新风空气处理机组为卫生型空气处理机组，具有卫生型机组相关认证（净化机组认证不等同卫生型机组认证）。卫生型机组卫生要求如下：

A.水盘采用V型结构，纵向坡度设计，保证机组在运行过程及盘管清洗过程中能将水排尽而不滋生细菌。盘管清洗水可自水盘顺畅流出机组,机组内无积水。

B.机组内部壁面光滑，容易人工清洁，几乎没有影响清洁的卫生死角和可见紧固螺栓；箱体内壁面为烤漆或优质镀锌面板，机组内底板平整，保证容易卫生清洁。箱体内部拼接平整无缝隙，无灰尘沉积死角，无可造成难以清洁的卫生死角。

C.风机段和过滤段的检修门采用整体一次发泡成型，不能采用多板拼接，防止细菌滋生。

D.全部空气处理机组表冷段均设置紫外线杀菌，防止表冷器和内壁滋生生物膜。盘管为无开缝亲水铝翅片紫铜管。

E.机组内各级过滤器前后设置压差计，测量接管采用不锈钢管，应畅通，安装严密。

F.加湿采用电极加湿和品牌控制器。

G.空调机组结构密封所用的密封胶均不含硅元素（硅极易滋生细菌），彻底消除细菌温床，满足卫生要求。

H.要满足洁净空调机组的卫生要求，每台机组均在积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。

I.手术室空调系统冷热媒均为二管制，冷媒7℃／12℃，热媒45℃／40℃热水。

(3)、空气处理机组的风量、制冷量、制热量、风机功率暂按招标清单确定。

(4)、净化空气处理机组全部采用变频控制，变风量控制包括风量、风压、转速和电流。在控制器上可数字显示风量、风压，自动恒定风量风机，内置3挡自动恒定风量点，用于工作中，准备中和值班三个状态。

(5)、提供卫生型空气处理机组的国内项目用户名单和相关质量体系认证。

定风量阀采用优质品牌定风量阀保证风量控制精准。

(6)、洁净风管：

A.所有风管材料必须符合卫生要求，其厚度应符合GB50243的要求，外包优质B1橡塑保温棉。橡塑保温配套胶水应应满足GB18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

B.风管尺寸按风量确定，附加阀门按需配置。

C.工艺要求：所有洁净风管宜在工地现场制作，严格按《洁净室内施工及验收规范》执行，禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。

(7)、风口：材料为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。

(8)、消声器：采用医用卫生型微孔式消声器。

(9)、冷热水管：材料采用国产优质管材。（空调用水管管径＜DN65采用镀锌钢管,采用螺纹连接；管径≥DN65采用无缝钢管，采用焊接）。

(10)、手术室的主要感染源来自医院环境滋生的表面超级耐药菌。在手术室空调系统配置可动态对洁净室空间表面和空气主动无死角杀菌的负离子净化器。要求在送风口5cm处负离子浓度达到3000万个/cm³。提供负离子杀医院超级耐药表面菌金黄色葡萄球菌或鲍曼不动杆菌的杀灭率检测报告和送风口负离子浓度检测报告。

(11)、主要设备参数要求（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）

(12)、新风机组（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）技术要求：

- 所有空气处理机组均符合《洁净手术室空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

- ▲设备制造商须取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证（须在投标书提供加盖制造商公章的证书复印件）；

- ▲机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级且机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）。

- ▲过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）

- ▲箱体要求采用铝合金框架结构+双面保温箱板结构，保证机组的刚度和强度，依据EN1886-2007标准检测，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；同时机组箱体机械强度不低于D1级，且机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.011%（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）。

- ▲空调机组外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁版厚度≥0.5mm。机组构件表面应做防锈和防腐处理，涂层厚度不低于50um。保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨酯发泡保温（密度≥48kg/m³），机组绝热性能保证应不低于T2级。要求箱板燃烧性能不低于B1级（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）。

- 送风机要求：采用无蜗壳风机。变频调节获得最佳运行工况，有显著的节能效果，直联传动，无皮带传输损失、磨损及皮带黑沫的污染，更好保护末端过滤器，无皮带维护工作量及轴承损坏隐患，减少维护费用；风机自由出风，动压损失小；清洁方便。

- 电机要求：采用优质三相异步电机，如西门子、ABB、东元或同等品牌。要求防护等级IP55，F级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积；

- ▲空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜假绿单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率达到99.9%以上（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）。

- ▲制造商必须有完整的换热器生产线，所有表冷器在组装前必须逐台进行检漏试验，以保证换热性能及使用寿命。表冷器边框为不锈钢材质（须在提供加盖制造商公章的证明文件复印件）。

- ▲杀菌装置要求：采用紫外线杀菌灯，C波段265nm专用杀菌灯，超长寿命石英玻璃灯管；安装于表冷段与中效过滤段之间；装有杀菌灯的检修门处要设有防护开关，可做到门开灯灭，以保证人员安全。

(13)、▲天花嵌入式（卡式）净化空调机：出风口5厘米处负离子或等离子浓度＞1.99×108个/cm³, 洁净空气量（CADR）≥1000m³/h，30分钟国标30立方米检测仓除白色葡萄球菌率≥99%。,负离子发生器的电磁兼容性能符合国标GB4824-2013规定；

(17)、风冷模块机组（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）技术要求：

- ▲单台机组名义制冷量为130kW，在名义工况下，COP（制冷性能系数kW/kW）不小于3.33, 所投产品获得国家节能产品认证，以及提供对应的第三方权威检测机构的COP检验报告。

- ▲综合能效系数IPLV不低于4.34，提供第三方权威机构IPLV测试报告。

- 运行范围：机组应确保在室外环境温度5℃～48℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～30℃时可正常运行制热模式。

- 出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为5～20℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为30～55℃。

- ▲噪声：单台模块机组噪声应不大于69dB(A)，以及提供国家认可实验室出具的噪声测试报告及噪声频谱数据；并且机组须具有自动调节的智能静音模式和手动调节的强制静音模式，至少降低机组噪音3 dB(A)。

- ▲须有稳定可靠的自动除霜系统且不以降低保温水箱水温为代价，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半。应可更具实际情况手动设置除霜。

- ▲受现场机组安装空间限制，单台模块机组占地面积不超过2.4m2，以节省安装空间；

- ▲为方便日后接入楼宇设备监控系统，要求机组标准配置ModBus协议。

- ▲机组水压降不超过 46kPa（含水过滤器），节省更多的水泵运行费用。

- 热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。

- 机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。

- ▲制造商在广州地区设有完善的售后服务机构。

11、强电系统总体要求：

(1)、招标方将双电源线分别引至手术部（包括设备层）双电源切换总配电箱内，双路切换功能及各层总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标人采购、安装（照明包含普通照明和疏散指示灯，均采用LED光源）。

(2)、照明与动力分开配电。

(3)、应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

(4)、电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

(5)、电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

(6)、配电箱：

A.柜体造型美观、结构牢固可靠。

B.具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

C.箱体外壳及各功能单元的隔板均采用优质电解板，电解板厚度满足相关规范要求。

(7)、不间断电源UPS：（承诺签订合同后，开始施工前提供厂家授权书原件）

（8）、UPS技术要求：

A.三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

B.▲整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，整机效率高达96%，绿色环保，高效节能。（以第三方权威机构检测报告为准）

C.要求采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。

D.▲电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图）

E.UPS主机柜标配独立的主路输入、旁路输入、维修旁路、输出空开

F.▲具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。（提供操作手册）

G.▲具备“黑匣子”功能，故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析。（提供设置界面截图）

H.产品技术参数:

主路输入

输入配线	3相+N线+地线

额定输入电压	380/400/415VAC (线电压)

额定频率	50/60Hz

输入电压范围	304～478Vac(线电压)满载，304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

输入功率因数	>0.99

输入总谐波失真（THDi)	<3% （100%线性负载）

旁路

旁路额定电压	380/400/415VAC(线电压)

旁路额定频率	50/60Hz

旁路电压范围	可设置,  默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

输出

额定输出电压	380/400/415VAC  (线电压)

额定输出频率	50/60Hz

输出功率因数	0.9

电压精度	±1.0%

输出动态响应	<5%

动态恢复时间	≤ 40ms

输出总谐波失真（THDu） <1.5%  （线性负载），<4% （非线性负载）

逆变器过载	 110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms

频率精度	50/60Hz±0.02%

整机效率

主路模式	≥96%（50%~100%负载）

电池模式	≥96%（50%~100%负载）

系统

显示	LED +7寸及以上LCD彩色触摸屏

接口	标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点

工作温度	0 ～ 40 ℃

存储温度	-25℃～70℃

相对湿度	0 ～ 95% 无凝露

海拔高度	＜1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1%

（9）、蓄电池技术要求：

A.蓄电池要求满足UPS满载运行30分钟， 蓄电池采用1组12V-100AH、每组≥32节，要求与UPS统一品牌。

B.超长的使用寿命

采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

（10）、医用IT隔离电源系统：

A、医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准；变压器线圈绕制采用等分布电容绕法，有效保障输出两端对地分布电容平衡，误差5%以内。同时在初级与次级之间设有金属屏蔽层，可有效阻止电网干扰和电源产生的谐波分量，最大限度的保证医疗设备的可靠运行。

B、绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准；

C、实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值；

D、实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度；

E、实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况；

F、实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值；

G、采用脉冲测量+校验的方式工作，自动匹配最精准的频率脉冲，使测量精度达到最高，更快的反应时间，更少的误动作；

H、系统采用所有元器件须为同一品牌；

I、各组件具体参数如下：

a.医用隔离变压器：

| 频率 | 50/60HZ |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | 380V/220V |
| 额定输出电压 | 380V/220V/115V |
| 空载输出电压 | ＜390V/230V |
| 空载输出电流 | ＜2.8% In |
| 短路电压 | ＜3% Un |
| 效率 | ＞95% |
| 最高环境温度 | ＜48℃ |
| 空载温升 | ＜30℃ |
| 满负荷温升 | ＜73℃ |
| 耐压 | 4200V/分钟 |
| 绝缘等级 | H |
| 噪声等级 | ＜30dB(A) |

b.绝缘监视仪：

| 供电电源 | AC220V(±10%) |  | 温度监测范围 | -50～200℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | <5W |  | 温度报警值范围 | 0～200℃ |
| 绝缘阻值测量范围 | 0-999KΩ |  | 报警输出 | 两路无源触点（可编程） |
| 报警值范围 | 0-999KΩ |  | 输出负荷 | 10A/250AC 10A/DC30V |
| 响应时间 | <0.92s |  |  |  |
| 负载电流测量范围 | 0-999A |  |  |  |
| 电流报警值范围 | 0-999A |  |  |  |
| 测量精度 | 1级 |  |  |  |
| 电压测量范围 | 0-1000AC |  |  |  |
| 电压报警值范围 | 0-1000AC |  |  |  |

c.远程报警操作终端：

| 辅助电源 | 电压 | DC 24V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功耗 | <2.8W |  |  |
| 绝缘电阻显示范围 |  | 0—999kΩ | 绝缘报警范围 | 0—999kΩ |
| 电流显示范围 |  | 0—999A | 负载电流报警范围 | 0—999A |
| 电压显示范围 |  | 0—999VAC | 电压报警范围 | 0—999VAC |
| 温度显示范围 |  | -50—+200℃ | 温度报警范围 | -50—+200℃ |
| 报警方式 |  | 声光报警和无源触点 | 输出负载 | 5A/250VAC |
| 报警类型 |  | 绝缘故障、过负荷、超温、设备故障 |  |  |
| 通讯方式 |  | RS485接口 MODBUS-RTU协议 |  |  |
| 通讯距离 |  | 1200米 |  |  |

d.专用电源：

| 输入电压 | 120—250VAC | 环境温度、湿度 | -15—65℃ 20-90%RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 50/60Hz | 过载保护 | >额定功率105% |
| 容量 | 36W | 过压保护 | >27V |
| 输出电压 | DC 24V | 冗余技术 | 双24V冗余 |
| 电压精度 | ±1% |  |  |
| 效率 | >95% |  |  |
| 温升 | ≤25℃ |  |  |

e.专用互感器：

| 输入电流 | 5A | 输出电流 | 2.5mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 | ≦1.6V | 隔离耐压 | >4000VAC |
| 环境温度 | -20-70℃ | 环境湿度 | <92% |
| 海拔高度 | ≦3500m | 绝缘等级 | E |
| 适用额定电流 | 0-45A |  |  |

12、弱电系统总体要求：

（1）、系统设计总体要求：

A.所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防安装等相关技术规范要求。

B.所涉及到的与电子、建筑智能化系统相同功能、相同应用的产品，为保持使用和维护的一致性、统一性和可扩展性，必须使用与电子、建筑智能化专业相同的产品。如果自成系统的，其系统结构必须与电子、建筑智能化专业保持一致。

C.本次项目设计弱电系统包含背景音乐系统、计算机网络系统、电话系统、有线电视系统、摄像监控系统、可视对讲门禁系统、医护对讲系统。

（2）、背景音乐系统：

A.背景音乐系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

B.系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

C.背景音乐系统通过DVD机或U盘可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

D.系统应包含天花喇叭、音控器、带前置广播功放、DVD机、话筒等。

（3）、计算机网络系统：

A.网络系统所有布线预留至楼梯间，接入新增网络交换机，并接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接。

B.网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

（4）、电话系统：

A.电话系统所有布线预留至弱电机房，由招标人负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由招标方提供。

B.电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

（5）、有线电视系统：

A. 有线电视系统所有布线预留至弱电机房，由招标方负责接入该层有线电视分支器并与院内有线电视系统网络连接，有线电视层分支器甲供。

B. 主要技术参数:

a）网络干线电缆采用SYWV-75-7屏蔽物理发泡同轴电缆，各用户终端的线缆采用SYWV-75-5屏蔽国标同轴电缆。

b）同轴电缆应符合国家标准GB12269-90要求。

c）同轴电缆防火等级：阻燃。

（6）、摄像监控系统：

A.监控摄像机应符合以下要求：

采用ICP红外滤片，实现色彩还原，夜晚和白天自动切换；

分辨率达200W像素以上；

支持POE供电；

移动检测，自动报警，有异常入侵时自动报警录像，自动发短信到绑定手机。

B.系统由网络硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

C.通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥90天）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

D.彩色半球摄像机、网络硬盘录像机应采用国优产品。

（7）、可视对讲门禁系统：

A.在主要出入口设置彩色可视对讲门禁主机，室内设置可视对讲分机，工作人员可以通过设置在门口的指纹门禁或密码锁开门进入，医护入口门禁还增加人脸识别开门功能。其他人员可以通过设置在门口的可视对讲主机与室内医护人员联系，经同意后由室内人员远程控制开门进入。

B.门禁卡制式与大楼门禁系统兼容。

（8）、医护对讲系统：

A.医护对讲系统可实现呼叫分机与呼叫主机之间直接的、可靠的信息联络。除常规的双向传呼、双向对讲、紧急呼叫优先功能外，支持终端设备在线编码。

B.功能说明

本系统组成：主要有主设备、使用终端及系统线路等组成。

主设备：电话型系统主机、系统电源。

使用终端：对讲分机。

C.系统设计：

传输方式：总线输出。

主设备的设置：在手术部护士站安装电话型系统主机、系统电源。

使用终端的设置：在每间手术室安装对讲分机。

13、医用气体及呼叫总体要求：

医用氧气系统：所有图纸内用气区域的阀门箱、报警器、气体管道、各用气点设备安装及调试；氧气气源不在本招标范围。

医用真空吸引系统：所有图纸内用气区域的阀门箱、报警器、气体管道、各用气点设备；真空吸引气源不在本招标范围。

医用压缩空气系统：所有图纸内用气区域的阀门箱、报警器、气体管道、各用气点设备；压缩空气气源不在本招标范围。

医用二氧化碳系统：所有图纸内用气区域的阀门箱、报警器、气体管道、各用气点设备；二氧化碳气源不在本招标范围。

医用麻醉废气系统：麻醉废气排放泵安装及调试，所有图纸内用气区域的阀门箱、报警器、气体管道、各用气点设备；

呼叫对讲系统：所有图纸内对讲主机、走廊显示屏、对讲分机、布线的安装及调试；

（八）、系统具体说明：

项目系统配套材料要求：

- 吊顶：

- 手术室墙面板采用12mm防潮石膏板+1.2mm厚电解钢板表面喷涂优质环保、抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、气密封效果，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理。

- 洁净辅助用房采用6mm厚无机预涂板吊顶。

- 等候区、办公区、空调机房、污洗间、洁具间、清洗间等非洁净辅房吊顶采用600*600*1.0铝扣板；

- 地面：

- 手术室地板采用PVC同质透心地板胶在水泥砂浆找平地面的基础上先作地面放水后加自流平,铺设颜色由建设单位确认。卷材结合处用焊条焊接。地面与墙面踢脚及所有阴角均为弧形设计。

- 干区用房地板采用同质透心PVC地板胶（2.0mm厚，无味、环保、防滑、阻燃、耐磨、吸音、耐腐蚀、抗静电）在原地面的基础上先作地面做2-3mm厚自流平,铺设颜色由建设单位确认。卷材结合处用焊条焊接。地面与墙面踢脚及所有阴角均为弧形设计。

- 空调机房、污洗间、洁具间、清洗间、卫生间等湿区地面防水处理后铺贴600*600（300*300）地板砖。

- 墙面：

- 手术室采用50方管专用龙骨做到3.24m高，12mm厚防潮石膏板衬底，面贴1.2mm电解钢板，安装到天花顶，喷涂抗菌涂料。电解钢板与吊顶交接处设R300圆弧；

- 污洗间、洁具间、清洗间、卫生间等湿区采用100mm厚土建墙（砌至3.5m高，1.5m以下水泥砖砌筑，1.5m-3.5m加气混凝土砌块砖砌筑），墙面采用1.5mm厚聚氨酯防水做到1.8米高后铺贴300mm*600mm瓷砖到天花顶。

- 污物走廊的墙面采用1.2m高瓷砖墙裙，1.2m以上至吊顶高度刷白色乳胶漆。

- 空调机房墙体采用75mm厚夹心彩钢板。

4、门窗：手术室主出入口、采用1500*2100mm自动气密门；手术室污物走廊门采用900*2100mm单开气密门；手术部辅助房采用医用手动平开气密门。

5、消毒空调系统

整体要求：

- 室外计算参数：

夏季：计算干球温度34.2℃，湿球温度27.8℃

冬季：计算干球温度5.2℃，相对湿度 72%

- 室内计算参数

干球温度：21~27℃，相对湿度≤70%；

- 新风空调：

- 日间手术室区域采用集中新风处理空调机组1台；OR.02、OR.03、洁净走廊、无菌物品间、复苏室、预麻室、药品间、缓冲间采用卡式盘管机+净化消毒机+新风空调过滤系统;

- 正负压转换手术室设置独立新风机组1台。

- 系统配置：

1)全部空气处理机组,阻性消声器，风机箱或冷热盘管均采用符合国家标准的卫生型产品。

2)新风机组配置G3+F7+H11袋式过滤,表冷器表面安装UVC杀菌装置。

3)气流组织：所有区域均采用上送上回风，上排

4)风量控制:新风均采用抗老化耐温的风冷调节阀控制.

- 手术室洁净度保证措施和灭防菌设计

1）新风三级有效安全过滤保证：一级预过滤：设有新风机组（粗效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤）

2）净化消毒机，出风口5厘米处负离子或等离子浓度≥3000万个/cm³, 洁净空气量（CADR）≥500m³/h，30分钟国标30立方米检测仓除菌率≥99%。天花机的滤网表面抗金黄色葡萄球菌率24小时≥95%。负离子发生器的电磁兼容性能符合国标GB4824-2013规定；不间断的对房间内各个角落消毒灭菌。

6、冷热源系统

本招标文件范围内的手术部采用单独冷源设计确保系统全年系统冷热源需求，冷热源机组采用风冷模块冷热水机组，其压缩机容量能根据负载状况进行调节，采用微电脑控制器并具有智能除霜、故障诊断、智能管理、防冻监测、运行模式等多项自动控制功能。机组框架采用活动式组合，方便安装拆卸。

本招标文件范围内的手术部办公区空调冷源接大楼冷源，预留接口；

7、强电系统

手术部必须采用双电源供电，采用TN-S供电系统。手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

每间手术室配电负荷不应小于9kVA。

手术室照明应采用吸顶式洁净气密封LED灯盘，禁用普通灯盘代替，灯盘必须布置在送风口之外。

手术室设计照度应在350LX以上，办公区照度300LX以上，库房照度200LX以上，其余辅房及走廊照度应在100LX以上。均设LED节能灯具，洁净区照明设置洁净气密型灯盘。

手术室内禁止设置无线通讯设备。

手术室、复苏室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

手术室配电设置一套8KVA医用隔离变压器系统，系统包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。该系统应采用自适应脉冲信号（AMP）测量方法检测，以提高本系统抗干扰能力。

手术部配电设置一套120kVA的UPS不间断电源（380V/380V三进三出），应急后备时间不小于30分钟。

8、弱电系统说明

1）背景音乐系统：

手术室及相关辅房走道等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。手术室、病房、值班室、办公室等区域内需设单独控制开关。

2）计算机网络系统：

手术部每间手术室设置六类网络终端（插座）五个，其中三个设置于墙上、另外两个设置于吊塔上（由吊塔预留），每个复苏和术后休息床设置1个RJ45 网络点，相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。

3）电话系统：

每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、护士站等按使用要求设置电话插座。相应功能房、护士站等按使用要求设置电话插座。护士站可通过对讲系统进行广播（含手术室和其它功能房等，也可以分别与不同的手术室、其它功能房等独立对讲。电话可通过护士台进行选择性转切到手术室。

4）有线电视系统：

在休息室、会议室设置有线电视系统, 接至附近弱电机房，由招标方负责接入该层有线电视分支器并与院内有线电视系统网络连接，有线电视层分支器甲供。

5）视频监控系统：

在手术室、公共通道、主入口处、恢复室等位置均设置彩色半球摄像机，摄像机应符合技术及使用要求。

6）可视对讲门禁系统：

在手术部的主要出入口设置彩色可视对讲门禁主机，室内设置可视对讲分机，具体安装位置以方案图为准。

7）医护对讲系统：

在手术部设置医护对讲系统，系统可实现手术室与护士站之间直接的、可靠的信息联络。

医用气体系统

手术室墙藏气体终端箱及吊塔各设一组氧气、真空吸引、压缩空气、二氧化碳、麻醉废气，复苏室设备带每床设置1组氧气、真空吸引终端。

氧气、压缩空气、真空吸引三气气源由招标方负责从相应中心气站单独引管至科室楼层医气管井内，预留总管接口；其后的管道及输出口均包含在投标报价中。

手术室所有医气管道、设备带、医气输出口均包含在投标报价中。

控制系统：气体管道必须先通过分区阀门、或阀门箱后方可进入病房，护士站内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

9、给水系统：

应按国家给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装；

供给净化区域用水的水质必须符合生活饮用水卫生标准，招标人负责提供市政水源至各楼层招标范围处，中标人负责施工范围内给排水管道及卫生洁具的采购及安装；

洁净区内的盥洗设备宜同时设置冷热水并设置混水龙头；

生活用冷水管、热水管道采用优质PPR管，给水管外设B1橡塑保温棉保温；普通洁具排水、排污管道采用聚丙烯静音排水管道，地漏应采用防返溢式不锈钢地漏，下水道出口应采取防鼠措施；手术室净化区域地漏采用高水封地漏，水封高度不小于 50mm，并应加密封盖。

10、消防系统：

应按国家消防技术规范要求进行设计、设备采购及安装；

依据GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求，洁净手术部应设置自动灭火消防设施。洁净手术室内不宜布置洒水喷头。改造区域烟感报警线路接至一楼消防监控中心。

范围内消防主管接原有大楼主管，支管、烟感、喷淋按现有平面布置；