广东省妇幼保健院番禺院区能耗监管平台需求书

一、项目概况

1、建筑信息

广东省妇幼保健院番禺院区建筑面积 84266 平方米，包括门诊楼、医技楼、住院楼，保健楼、康复楼、行政楼、食堂等，现有二级配电电源约326个，用水点100个，氧气点40个，燃气点1个，院区内各楼层科室位置信息详见附件一，各楼层科室电表现状详见附件二。

表1建筑基本情况

| 序号 | 建筑名称 | 竣工时间 | 总层数 | 地上层数 | 地下层数 | 使用机构(部门) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 2011 | 6 | 5 | 1 | 门诊 |
| 2 | 医技楼 | 2011 | 10 | 9 | 1 | 医技/行政 |
| 3 | 住院楼 | 2011 | 11 | 10 | 1 | 住院 |
| 4 | 保健楼 |  | 4 | 4 | 4 | 保健 |
| 5 | 康复楼 |  | 5 | 4 | 1 | 康复 |
| 6 | 行政楼 |  | 5 | 5 | 0 | 行政 |
| 7 | 食堂 |  | 2 | 5 | 0 | 用餐 |

- 2、项目现状

- 目前番禺院区能耗监测管理存在以下不足：

（1）缺乏能耗统计深入分析，目前能耗分类、分项计量及核算单元能耗分 析缺失，严重阻碍了能源数据的统计和节能潜力的进一步挖掘，使管理部门难以 做出准确的节能决策，无法为进一步的节能措施开展提供可靠的分析依据。

（2）人工按月手工抄表，管理繁琐，依靠人工按月抄表和记录，无法对各用电回路的用电量进行实时的远程读取。

（3）缺乏对各回路用电的实时监管，无法实时动态监测分析各用电回路电 压、电流、功率因素等异常监测与报警，无法及时发现各回路的不良用电。

二、项目技术需求

3.1 建设内容

对广东省妇幼保健院番禺院区各楼层科室共 350 个二级用电回路增设计量智能电表，增设各楼层科室100个智能水表，增设各楼层科室40个智能氧气表，1个食堂智能燃气表 ，设置柴油、汽油数据记录口，搭建监管平台，采用物联网技术对智能表进行实时数据采集， 定制开发能耗监管平台软件，采用数据分析技术对能源资源进行精细化管理，具备能耗总览、能耗监测、能耗统计、能耗分析、考核管理、指标管理、设备管理、 系统管理等功能，系统能随时增加计量监测节点。

① 实现建筑能源资源分类、分户、分项、分区在线计量监测、统计、分析 及展示（公示），并建立能源资源计量器具台账，满足节约型公共机构示范单位 与节约型机关创建要求；

② 实现单位用能考核管理，强化考核管理目标，做到管理有理考核有据，实现能源资源精细化管理，也进一步加强节能意识；

③ 实现重点用电源头的监管，对异常用电（如：24 小时不关电、超考核指标等）报警，及时找到浪费源头并采取精准措施管理。

3.2 建设能耗总架构监管（监测）平台

针对广东省妇幼保健院番禺院区特点，应用信息化技术搭建面向管理层的节能管理平台，实现能源资源计量监测、可采集并存储管辖区域内监测建筑的能源资源消耗数据，并对能耗数据进行处理、分析、展示和发布，有效指导能源管理，同时为后续建筑诊断、节能改造提供依据。

能耗监管平台采用分层分布式三层结构，由系统管理操作层、网络通讯层和数据采集层组成，系统基于互联网技术，具备能耗数据实时采集和通讯、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、数据储存、数 据上传等功能，满足节能监管内容及要求。

针对项目建设的实际需求，能耗监管平台需严格依据相关国家导则进行搭建，主要建设内容包括能耗监测系统（含硬件和软件） 以及能耗计量采集系统。

3.3 能耗监测系统有监控中心、数据中心以及能耗监管（监测）平台软件三部分。

（一）能耗监控中心

能耗监控中心负责番禺院区的能耗监管系统运行管理，提供给节能管理部门提供一个实时的、安全的建筑能耗监管及展示平台，有采集并存储其管理区域内监测的建筑能耗数据，并对本区域内的能耗数据进行采集、处理、分析、展示和发布，同时承担与上级数据中心的数据传输及通讯业务。 其中硬件部分包括系统运维工作站、现场展示设备等，此外还包括能耗监管（监测）平台软件的开发及中心硬件的安装调试，其中主要包括： 能耗监管（监测）平台软件，软件将严格按番禺院区能监管系统建设系列技术要求并根据实际需要进行开发设计。

- 数据中心

- 数据中心用于建筑能耗数据的存储、采集和展示支撑，便于信息分享及管理，数据中心采用云计算技术进行搭建，获得授权后用户在任何地方，打开网页浏览器通过互联网即可访问数据中心。数据中心部署的硬件主要包括数据库服务器、网络交换机等。

提供系统服务器和总换机，为系统数据的采集、存储、发布提供基础及用于为系统服务器、层间交换机等设备提供稳定通讯连接。

（三）能耗监管（监测）平台软件

能耗监管（监测）平台软件采用当下主流的 Java EE技术和分布式的系统架构设计，采用 B/S 架构，并采用云计算平台进行搭建，建筑能耗监管系统基于互联网技术，满足能耗数据实时采集和通讯、远程传输，方便用户在任何可以接入互联网的地方通过网页方式对系统进行远程监管。

3.4 能耗计量采集系统

本项目计量监测系统规划是对各个用电、用水、用气、用油科室的二级用电用水等进行计量监测，首先主要是对各科室计量点的用电、用水、用氧、食堂用气、的表计进行安装调试改造，同时安装数据采集网关，数据网关通过通讯线与计量表计之间进行能耗数据采集。

计量器具均按照《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》配置，此外， 为便于能耗的计量管理，项目能耗计量监测系统建设将按相关系列导则规定，对广东省妇幼保健院能耗进行分类/分项计量及编码。

计量监测系统采用多路表具通过 RS-485 通讯线接入到数据采集网关，数据网关将采集回来的能耗数据转换为统一的数据格式，并通过以太网传输到数据库服务器

3.5 能耗监管（监测）平台软件功能

能耗监管平台软件满足《建筑能耗监管系统运行管理技术导则（试行）》和《国家办公建筑能耗监管系统建设技术导则（试行）》 系列导则要求基础上，紧密结合广东省妇幼保健院番禺院区能源消耗实际情况以及能源管理工作的具体需求，进行架构设计及功能模块的开发。

能耗监管（监测）平台软件采用当下主流的 Java EE 技术和分布式的系统架 构设计，采用 B/S 架构，并采用云计算平台进行搭建，建筑能耗监管系统基于互联网技术，满足能耗数据实时采集和通讯、远程传输，方便用户在任何可以接入互联网的地方通过网页方式即可对系统进行远程监管。

建筑能耗监管（监测）平台软件设计需完全满足番禺院区等大型公共建筑能耗监测系统系列技术导则要求。

能耗监管（监测）平台包含能耗总览、能耗监测、能耗统计、能耗分析、定额管理、指标管理、数据录入、用电安全管理等功能：

（1）能耗总览：对广东省妇幼保健院能源资源消耗总量、费用、碳排放量、 碳标煤等进行总览。

（2）能耗监测：从能源资源分类监测、分项监测、能耗指标监测等方面进行多维度监测，展示各类能源资源消耗量逐时、逐日、逐月、逐年的变化规律。

（3）能耗统计：从能源资源分类统计、分项统计、能耗指标统计等方面进行多维度统计，并可导出各类能源资源逐时、逐日、逐月、逐年的消耗数据报表。

（4）能耗分析：从建筑用能总体时间和用能人数对比分析，横向指标分析、时间对比

分析、分项时间对比分析、分项横向指标对比分析、分类时间对比分析、分类横向指标对比分析等多维度进行同比、环比分析。

（5）定额管理：结合十四五《广东省公共机构能耗定额标准》开展广东省妇幼保健院的定额跟踪与管理。

（6）指标管理：实时动态测算建筑的能耗指标，包括单位面积用电量、单位面积综合能耗、人均用电量、用水量等人均综合能耗等指标。

（7）数据录入：对天然气、柴油等数据预留录入窗口。

（8）用电安全管理：实时分析用电能流方向，实时动态监测分析各用电回路电流、电压、功率因素等异常监测与报警，为用电安全管理提供数据支撑。

4、项目预算

预算未定，项目内容清单详见表 4-1。

三、技术需求表（不限于表内要求，根调研后确认修改或添加）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监管（监测）平台软件 | 满足大型公共建筑能耗监测系统系列技术导则要求，实现广东省妇幼保健院番禺院区350 个二级用电回路 、100个用水点和用油用气等的在线计量、统计、对比分析。 | 套 | 1 |
|  |  | 软件采用模块化定制设计，具体功能需求包括但不限于如下： |  |  |
|  |  | （1）能耗总览：实现对能源资源总费用、标准煤、总电耗、碳排放量、用水等单位面积指标、人均指标、用电用水分项占比、不同时段能耗占比、不同能源费用占比等信息的总览； |  |  |
|  |  | （2）能耗监测：以时、日、月、年按不同分类维度对用电、碳排放量数据进行实时监测，同时对单个智行监测；能电表的参数（如：累计电量、电流、电压、功率因素等）进 |  |  |
|  |  | （3）能耗统计：以时、日、月、年按不同分类维度对用电、用水、用气、用油、碳排放量进行统计，并 支持 excel 报表数据导出功能。 |  |  |
|  |  | （4）能耗分析：以时、日、月、年按不同分类维度横向、纵向进行用电碳排放对比分析； |  |  |
|  |  | （5）定额管理：实现本单位能源资源指标数据对标省级定额管理指标，实现单位能源资源数据的能耗总量和强度指标管理； |  |  |
|  |  | （6）设备管理：对电表、水表、气源等设备物理属性进行管理，具有 excel 导出功能，并具备设备报警提醒功能； |  |  |
|  |  | （7）数据录入：对燃气、汽油等能源数据设置录入窗口； |  |  |
|  |  | （8）信息维护：实现对建筑信息管理，具备用户新建、删除、编辑更改、用户权限设置等功能； |  |  |
|  |  | （9）软件采用 B/S 架构； |  |  |
| 2 | 工作站 | （1）CPU：6 核或以上； （2）内存：8GB 或以上； （3）硬盘：1T 或以上； （4）含 win10 操作系统； （5）配备键盘、鼠标、连接线； | 台 | 1 |
| 3 | 展示屏 | （1）尺寸 55 英寸或以上，比例 16:9； （2）分辨率超高清 4K，配备连接线； | 台 | 1 |
| 4 | 展示台 | （1）展示大屏幕支架 1 套：4 个支架，满足大屏幕安装固定； （2）展示大屏幕背景墙装饰 1 项，含“广东省妇幼保健院番禺院区”水晶字； | 套 | 1 |
| 5 | 机柜 | （1）尺寸：不小于 600mm*1200mm*1000mm（宽×高×深）； （2）材质：加厚冷扎钢板； （3）配置排插、风扇等； | 个 | 1 |
| 6 | 数据服务器 | （1）CPU：8 核或以上； （2）内存：16GB 或以上； （3）硬盘：2*1T 或以上； （4）支持 Windows Server 操作系统； （5）含数据库软件； | 台 | 1 |
| 7 | 智能电表 | （1）电能计量：有功电能、无功电能； （2）电量测量：U、I、P、Q、S、PF、F 等参数测量； （3）有功电能精确度等级 0.5 级或以上; （4）通讯：RS-485 接口； （5）支持导轨式或面板式安装； | 个 | 350 |
| 8 | 互感器 | （1）满足电表 0.5 级或以上测量精度要求； （2）变比可选； （3）额定电压：0.66kV； | 个 | 1050 |
|  |  | （4）耐压 3kV/Min； |  |  |
| 9 | 智能网关 | （1）具备 8 路或以上独立 RS-485/RS-232 串口； （2）具备 2 路或以上独立自适应网口； （3）具有 4G 或以上存储空间/数据缓存； （4）具有 1GHz ARM-A7 CPU 超强计算性能； （5）具有全面的隔离保护/串口保护/网络保护功能； （6）可支持配置 4G 或 5G 全网通功能； （7）具备云端维护调试功能； | 个 | 15 |
| 10 | 电表采集箱 | （1）尺寸约 400×300×200mm（根据现场实际位置/空间调整尺寸）； （2）材质为冷轧钢板； （3）含开关电源 1 个，空气开关 1 个，保险管 1 个、导轨等； （4）采集箱中的网关需与数据服务器数据传输。 | 个 | 15 |
| 11 | 数据采集网络 | （1） 1 台数据服务器、1 台监控工作站、1 块展示屏、350 个智能电表、100个智能水表、41个智能气表、15 个智能网关等硬件设备进行联网集成； （2）搭建现场采集网络系统，实现能源资源数据采集并传输至数据服务器，同时在展示屏上展示。 | 项 | 1 |
| 12 | 安装材料 | （1）含通信线、电源线、线管、线槽等； （2）辅材要求满足国标及现场使用数量、质量要求。 | 批 | 1 |
| 13 | 施工安装及措施 | （1）旧设备拆除/新设备安装/敷线/布管； （2）施工过程中产生的垃圾清运； | 项 | 1 |
| 14 | 软硬件调试 | （1）调试，调试包括单体设备调试、软件功能调试及系统联合调试，保证系统功能 实现； - 试运行，保证整个系统能够正常、稳定的运行； - 安装调试过程不影响科室正常工作，有特殊情况需听从采购方安排。 | 项 | 1 |

四、附件

附件一：院区各楼层科室位置信息表（根据科室现场情况随变）

| 建筑名称 | 楼层 | 科室 |
| --- | --- | --- |
| 住院楼 | 住院十楼 | 乳腺科 |
|  | 住院九楼 | 小儿泌尿外科 |
|  |  | 骨科 |
|  |  | 小儿胸外科 |
|  |  | 小儿神经外科 |
|  |  | 新生儿外科 |
|  |  | 小儿肾内科 |
|  |  | 社会服务科 |
|  | 住院八楼 | 妇科一区 |
|  |  | 妇科二、三区 |
|  | 住院七楼 | MICU、产科危重症科 |
|  |  | PICU |
|  |  | 儿科 |
|  | 住院六楼 | 新生儿科 |
|  |  | 新生儿外科 |
|  | 住院五楼 | 产科二区 |
|  |  | 产科三区 |
|  | 住院四楼 | 产前（产科一区） |
|  |  | 产房 |
|  | 住院三楼 | 小儿普外科 |
|  |  | 小儿肿瘤外科 |
|  |  | 口腔科一区 |
|  |  | 眼科一区 |
|  |  | 耳鼻咽喉头颈外科一区 |
|  |  | 员工宿舍 |

|  |  | 宿舍管理处 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 调度室 |
|  |  | 司机班 |
|  |  | 电工班 |
|  | 住院二楼 | 麻醉科手术室 |
|  |  | 消毒供应中心 |
|  |  | 心脏重症监护室（CICU) |
|  |  | 手术室 |
|  | 住院一楼 | 放射科 |
|  |  | 药库 |
|  |  | 药学部 |
|  |  | 住院部药房 |
|  |  | 磁共振二区 |
|  |  | 超声诊断科三区 |
|  |  | 婴妇儿驿站 |
|  |  | 出入院登记处 |
|  |  | 住院收费处 |
| 医技楼 | 医技九楼 | 病理科 |
|  | 医技八楼 | 行政办公区 |
|  | 医技七楼 | 信息科、会议厅 |
|  | 医技六楼 | 医学遗传中心 |
|  |  | 生殖健康与不孕症科手术区 |
|  | 医技五楼 | 生殖健康与不孕症科 |
|  | 医技四楼 | 标本接收与报告咨询处 |
|  | 医技三楼 | 检验科 |
|  | 医技二楼 | 妇科门诊手术室 |
|  | 医技一楼 | 外科（成人） |
|  |  | 内科病房、综合病区 |
| 门诊楼 | 门诊五楼 | 体检科 |

|  |  | 耳鼻咽喉头颈外科 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 麻醉科 |
|  |  | 特需门诊 |
|  |  | 听力学检查室 |
|  | 门诊四楼 | 超声诊断科二区 |
|  |  | 医学遗传中心（产前诊断门诊） |
|  |  | 产科 |
|  | 门诊三楼 | 儿科 |
|  |  | 超声诊断科五区 |
|  |  | 乳腺科 |
|  |  | 疼痛科 |
|  |  | 心脏中心门诊 |
|  |  | 小儿外科 |
|  |  | 胎儿医学科、新生儿外科 |
|  |  | 小儿泌尿外科、包皮环套专科 |
|  |  | 小儿神经外科 |
|  |  | 骨科 |
|  |  | 护理门诊、儿童肛肠外科 |
|  |  | 小儿普外科、小儿肿瘤外科 |
|  |  | 电子结肠镜室、小儿肿瘤外科 |
|  |  | 小儿胸外科、胎儿医学中心 |
|  |  | 眼科 |
|  |  | 儿童遗传代谢与内分泌科 |
|  |  | 外科换药室 |
|  | 门诊二楼 | 妇科 |
|  |  | 中药房 |
|  |  | 宫颈疾病诊疗中心 |
|  |  | 营养房 |
|  |  | 中医科 |

|  |  | 内科 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 超声科一区（B 超） |
|  |  | 口腔科 |
|  |  | 成人外科 |
|  |  | 心电图室 |
|  |  | 日间手术室（麻醉科手术室） |
|  |  | 胃肠内镜室 |
|  |  | 皮肤性病科 |
|  | 门诊一楼 | 医学美容科 |
|  |  | 西药费 |
|  |  | 挂号收费处 |
|  |  | 血液标本采集处 |
|  |  | 标本接受处 |
|  |  | 门诊/急诊 |
|  |  | 门诊/急诊手术室 |
|  |  | 门诊/急诊注射输液区 |
|  |  | 雾化理疗室 |
|  |  | 临床技能培训中心 1 区 |
|  |  | 保卫科 |
|  |  | 小卖部 |
|  |  | 自助银行服务 |
|  |  | 静脉用药调配中心 |

附件二：院区各楼层科室电表信息表（根据科室现场或电源变动情况随变）

| 序号 | 楼层属性 | 位置 | 科室 | 用电功能 | 表箱号 | 变比 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部楼厅 | 13 号梯机房外东南 角 | 电信 | 信号扩大器 |  |  |  |
| 2 | 住院部十楼 | 电房 | 乳腺科 | 普通用电 | Z/10AP | 150/5 | 30 |
| 3 |  | 电房 | 乳腺科 | 医疗用电 | Z/10YAT |  | 1 |
| 4 |  | 电房 | 乳腺科 | 空调用电 | Z/10KAP |  | 1 |
| 5 | 住院部九楼 | 电房 | 外科 | 普通用电 | Z/9AP | 150/5 | 30 |
| 6 |  | 电房 | 外科 | 医疗用电 | Z/9YAT |  | 1 |
| 7 |  | 电房 | 外科 | 空调用电 | Z/9KAP |  | 1 |
| 8 |  | 电房 | 外科 | 空调用电（天面） | Z/9KAP |  | 1 |
| 9 |  | 电房 | 外科 | 医疗用电 | Z2/9ZYAT | 100/5 | 20 |
| 10 |  | 太阳能回水泵房 | 全院热水 | 热水回水 | Z/9RB | 300/5 | 60 |
| 11 |  | 太阳能回水泵房 | 全院热水 | 热水回水 | Z/9RSHSB |  | 1 |
| 12 | 住院部八楼 | 北区护士站 | 妇科 | 医疗用电 | Z1/8YAP |  | 1 |
| 13 |  | 北区护士站 | 妇科 | 应急照明 | Z1/8ALE |  | 1 |
| 14 |  | 北区护士站 | 妇科 | 普通用电 | Z1/8AP | 200/5 | 40 |

| 15 |  | 电房 | 妇科 | 空调用电 | Z/8KAP（五、八 Z1） |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 电房 | 妇科三区 | 空调用电 | Z/8KAP（五、八 Z2） |  | 1 |
| 17 |  | 南区护士站 | 妇科三区 | 普通用电 | Z2/8AP | 200/5 | 40 |
| 18 |  | 南区护士站 | 妇科三区 | 医疗用电 | Z2/8YAP |  | 1 |
| 19 |  | 南区护士站 | 妇科三区 | 应急照明 | Z2/8ALE |  | 1 |
| 20 | 住院部七楼 | 北区护士站 | 儿科病房 | 医疗用电 | Z1/7YAT |  | 1 |
| 21 |  | 北区护士站 | 儿科病房 | 应急用电 | Z1/7ALE |  | 1 |
| 22 |  | 北区护士站 | 儿科病房 | 普通用电 | Z1/7AP |  | 1 |
| 23 |  | 电房 | 儿科病房 | 空调用电 | Z/7KAP(Z1/4KAP) |  | 1 |
| 24 |  | 北区通道 | PICU | 普通用电 | Z2/7AL |  | 1 |
| 25 |  | 电房 | PICU | 应急用电 | Z2/7ALE |  | 1 |
| 26 |  | 电房 | PICU | 医疗用电 | Z2/7ZYAT | 250/5 | 50 |
| 27 |  | 电房 | PICU | 空调用电 | Z/7KAP(Z2/2KAP) |  | 1 |
| 28 | 住院部六楼 | 电房 | NICU | 应急用电 | Z2/6ALE |  | 1 |
| 29 |  | 电房 | NICU | 应急用电 | Z1/6ALE |  | 1 |
| 30 |  | 电房 | NICU | 医疗用电 | Z2/6ZYAT | 400/5 | 80 |
| 31 |  | 电房 | NICU | 医疗用电 | Z1/6ZYAT | 400/5 | 80 |

| 32 |  | 电房 | NICU | 普通用电 | Z/6AL |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | 电房 | 联通用电 | 信号扩大器 | Z/6LT |  | 1 |
| 34 | 住院部五楼 | 电房 | 联通用电 | 信号扩大器 | Z/5LT |  | 1 |
| 35 |  | 电房 | 产后康复科 | 空调用电 | Z1/5KAP |  | 1 |
| 36 |  | 北区护士站 | 产后康复科 | 普通用电 | Z1/5AP | 150/5 | 30 |
| 37 |  | 北区护士站 | 产后康复科 | 医疗用电 | Z1/5YAP |  | 1 |
| 38 |  | 北区护士站 | 产后康复科 | 应急用电 | Z1/5ALE |  | 1 |
| 39 |  | 电房 | 产科二区 | 空调用电 | Z2/6KAP |  | 1 |
| 40 |  | 南区护士站 | 产科二区 | 普通用电 | Z2/5AP | 200/5 | 40 |
| 41 |  | 南区护士站 | 产科二区 | 医疗用电 | Z2/5YAP |  | 1 |
| 42 |  | 南区护士站 | 产科二区 | 应急用电 | Z2/5ALE |  | 1 |
| 43 | 住院部四楼 | 北区护士站 | 产科 | 医疗用电 | Z1/4YAT |  | 1 |
| 44 |  | 北区护士站 | 产科 | 应急用电 | Z1/4ALE |  | 1 |
| 45 |  | 北区护士站 | 产科 | 普通用电 | Z1/4AP | 150/5 | 30 |
| 46 |  | 中区门右边 | 分娩中心 | 普通用电 | Z2/4AP |  |  |
| 47 |  | 电房 | 产科 | 空调用电 | Z/4KAP-Z1/4KAP |  | 1 |
| 48 |  | 电房 | 产科 | 空调用电 | Z/4KAP-Z2/2KAP |  | 1 |

| 49 |  | 电房 | 产科 | 医疗用电 | Z1/4ZYAT | 100/5 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 电房 | 分娩中心 | 医疗用电 | Z2/4ZYAT | 250/5 | 50 |
| 51 |  | 电房 | 分娩中心 | 应急用电 | Z2/4ALE |  | 1 |
| 52 | 住院部三楼 | 北区护士站 | 康复科 | 应急用电 | Z1/3ALE |  | 1 |
| 53 |  | 北区护士站 | 康复科 | 医疗用电 | Z1/3YAT |  | 1 |
| 54 |  | 北区护士站 | 康复科 | 普通用电 | Z1/3AP | 150/5 | 30 |
| 55 |  | 电房 | 康复科 | 空调用电 | Z/3KAP-Z1/3KAP |  | 1 |
| 56 |  | 电房 | 员工宿舍 | 空调用电 | Z/3KAP-Z2/3KAP |  | 1 |
| 57 |  | 电房 | 员工宿舍 | 应急用电 | Z2/3ALE |  | 1 |
| 58 |  | 南区过道 | 员工宿舍 | 普通用电 | Z2/3AW |  | 1 |
| 59 |  | 电房 | 移动用电 | 信号扩大器 | Z/3YD |  | 1 |
| 60 |  | 二氧化碳房右边房 | 手术室医疗用电 | UPS 用电 | 手术室配电 Z2/3ZYAT1 | 300/5 | 60 |
| 61 |  |  |  |  | Z2/3ZYAT2 | 200/5 | 40 |
| 62 | 住院部二楼 | 电房 | 手术室 | 普通用电 | Z2/2ALE |  | 1 |
| 63 |  | 电房 | 手术室 | 应急用电 | Z2/2AL |  | 1 |
| 64 |  | 电房 | 心脏中心 | 应急用电 | Z1/2ALE |  | 1 |
| 65 |  | 电房 | 心脏中心 | 普通用电 | Z1/2AL |  | 1 |

| 66 |  | 供应室侧门内 | 供应室 | 全部用电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 住院部一楼 | 南区护士站 | 放射科 | 普通用电 | Z2/1AP | 75/5 | 15 |
| 68 |  | 南区护士站 | 放射科 | 应急用电 | Z2/1ALE | 40/5 | 8 |
| 69 |  | 放射科内电房 | 放射科 | 备用 | Z2/1FZAT | 200/5 | 40 |
| 70 |  | 介入室内 | 放射科 | 曾通用电 | Z2/IDSAAT | 200/5 | 40 |
| 71 |  | 放射科内南走廊 | 放射科 | 设备用电 | Z2/1X1AT | 200/5 | 40 |
| 72 |  | #5 室 | 放射科 | 设备用电 | Z2/1CTAT | 200/5 | 40 |
| 73 |  | #4 室 | 放射科 | 设备用电 | Z2/1X4AT | 200/5 | 40 |
| 74 |  | #3 室 | 放射科 | 设备用电 | Z2/1X3AT | 200/5 | 40 |
| 75 |  | #2 室 | 放射科 | 设备用电 | Z2/1X2AT | 200/5 | 40 |
| 76 |  | 电房 | 放射科洁净 | 空调用电 | Z/1JJKTAT | 200/5 | 40 |
| 77 |  | 电房 |  | 空调用电 | Z/1KAP-Z1/1KAP |  | 1 |
| 78 |  | 电房 | 放射科 | 空调用电 | Z/1KAP-Z1/1KAP |  | 1 |
| 79 |  | 北区护士站 | 中心药房 | 普通用电 | Z1/1AP |  | 1 |
| 80 |  | 北区护士站 | 中心药房 | 医疗用电 | Z1/1YAT |  | 1 |
| 81 |  | 北区护士站 | 中心药房 | 应急用电 | Z1/1ALE |  | 1 |
| 82 |  | 大厅 | 自动买机 | 自动买机 |  |  | 1 |

| 83 |  | MR 后室 | MRI | 设备用电 | P1 | 200/5 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 |  | MR 机房 |  | 设备用电 | E/1MRI |  | 1 |
| 85 |  | 监控中心外墙 | 电信 | 电话接入箱 |  |  |  |
| 86 | 医技九楼顶 | 楼顶机房 | 移动通信机房 |  |  |  | 1 |
| 87 | 医技九楼 | 电房西边墙 | 病理科 | 空调用电 | Y/9KAP |  | 1 |
| 88 |  | 电房东边墙 | 病理科 | 空调用电 | Y/9KAP |  | 1 |
| 89 |  | 电房 | 病理科 | 医疗用电 | Y/9YAPE | 100/5 | 20 |
| 90 | 医技八楼 | 电房 | 行政办公室 | 空调用电 | Y/8KAP |  | 1 |
| 91 | 医技七楼 | 电房 | 中国联通 |  |  |  |  |
| 92 | 医技七楼 | 电房 |  |  | 7KAP |  | 40/5 |
| 93 | 医技七楼 | 电房 | 会议室 | 空调用电 | Y/7KAP |  | 1 |
| 94 |  | 电房 | 会议室 | 普通用电 | Y/7AL-Y/7AL0 | 150/5 | 30 |
| 95 |  | 电房 | 行政办公 | 普通用电 | Y/7AL-Y/8AL0 | 150/5 | 30 |
| 96 |  | 电房 | 病理科 | 普通用电 | Y/7AL-Y/9AL0 |  | 1 |
| 97 | 医技六楼 | 电房 | 分子遗传实验室 | 医疗照明用电 | MXB | 200/5 | 40 |
| 98 |  | 电房 | 分子遗传实验室 | 空调用电 | DXB | 400/5 | 80 |
| 99 |  | 电房 | 生殖中心 | 空调用电 | DXA | 400/5 | 80 |

| 100 |  | 电房 | 生殖中心 | 医疗照明用电 | MXA | 200/5 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 医技五楼 | 电房 | 生殖中心 | 空调用电 | Y/5KAP |  | 1 |
| 102 |  | 电房 | 生殖中心 | 医疗用电 | Y/5YAP0 | 200/5 | 40 |
| 103 |  | 电房 | 联通用电 | 信号扩大器 | Y-5LT |  | 1 |
| 104 |  | 电房 | 中国移动 | 信号扩大器 | Y-5YD |  | 1 |
| 105 |  | 电房（电柜面） | 中国电信 | 信号扩大器 |  |  |  |
| 106 | 医技四楼 | 电房 | 产前诊断 | 空调用电 | Y/4KAP |  | 1 |
| 107 | 医技三楼 | 电房 | 检验科 | 空调用电 | Y/3KAP |  | 1 |
| 108 | 医技二楼 | 电房 | 实验室 |  | DEL1X1 |  | 200/5 |
| 109 | 医技二楼 | 电房 | 妇科门诊手术室 | 空调用电 | Y/2KAP |  | 1 |
| 110 |  | 电房 | 妇科门诊手术室 | 医疗用电 | Y/2YAP0 | 200/5 | 40 |
| 111 | 医技一楼 | 楼梯 | 绿化 | 浇水、照明 | JG-1 |  | 1 |
| 112 |  | 电房 | 留观室/外科 | 空调用电 | Y/1KAP |  | 1 |
| 113 |  | 电房 | 留观室/外科 | 空调用电 | Y/1YAP0 | 150/5 | 30 |
| 114 |  | 电房 | 留观室/外科 | 普通照明 | Y/1AL-Y/1AL0 |  | 1 |
| 115 |  | 电房 | 留观室/外科 | 普通照明 | Y/1AL-Y/2AL0 |  | 1 |
| 116 |  | 电房 | 留观室/外科 | 普通照明 | Y/1AL-Y/3AL0 |  | 1 |

| 117 |  | 电房 | 留观室/外科 | 普通照明 | Y/1AL-Y/4AL0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 |  | 电房 | 留观室/外科 | 普通照明 | Y/1AL-Y/5AL0 |  | 1 |
| 119 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/1ALE0 |  | 1 |
| 120 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/2ALE0 |  | 1 |
| 121 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/3ALE0 |  | 1 |
| 122 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/4ALE0 |  | 1 |
| 123 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/5ALE0 |  | 1 |
| 124 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/6ALE0 |  | 1 |
| 125 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/7ALE0 |  | 1 |
| 126 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/8ALE0 |  | 1 |
| 127 |  | 电房 | 留观室/外科 | 应急照明 | Y/1ALE-Y/9ALE0 |  | 1 |
| 128 | 门诊五楼 | 电房 | 乳腺科 | 普通照明 | M/5AL0-CM/5AL1 |  | 1 |
| 129 |  | 电房 | 五官科 | 普通照明 | M/5AL0-CM/5AL2 |  | 1 |
| 130 |  | 电房 | 体检科 | 普通照明 | M/5AL0-CM/5AL3 |  | 1 |
| 131 |  | 电房 | 连廊 | 普通照明 | M/5AL0/-CM/5AL/LL |  | 1 |
| 132 |  | 电房 | 门诊五楼公共 | 普通照明 | M/5AL0-CM/5AL/ZT |  | 1 |
| 133 |  | 电房 | 乳腺科 | 应急 | M/5ALE0-M/5ALE1 |  | 1 |

| 134 |  | 电房 | 五官科 | 应急 | M/5ALE0-M/5ALE2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 |  | 电房 | 体检科 | 应急照明 | M/5ALE0-M/5ALE3 |  | 1 |
| 136 |  | 电房 | 五楼连廊 | 应急照明 | M/5ALE0-M/5ALE/ZT |  | 1 |
| 137 |  | 电房 | 五楼公共 | 应急照明 | M/5ALE0-M/5ALE/LL |  | 1 |
| 138 |  | 电房 | 总表 | 空调 | M/5KAP | 100/5 | 20 |
| 139 |  | 电房 | 乳腺科 | 空调用电 | M/5KAP1 |  | 1 |
| 140 |  | 电房 | 五官科 | 空调用电 | M/5KAP2 |  | 1 |
| 141 |  | 电房 | 体检科 | 空调用电 | M/5KAP3 |  | 1 |
| 142 |  | 电房 | 乳腺科 | 医疗用电 | M/5YAP1 | 100/5 | 20 |
| 143 |  | 电房 | 五官科 | 医疗用电 | M/5YAP2 |  | 1 |
| 144 |  | 电房 | 体检科 | 医疗用电 | M/5YAP3 |  | 1 |
| 145 | 门诊四楼 | 电房 | 产科 | 应急照明 | M/4ALE0-M/4ALE1 |  | 1 |
| 146 | 门诊四楼 | 弱电房 | 中国联通 |  |  |  |  |
| 147 |  | 四楼手扶电梯旁 | 自动售买机 |  |  |  |  |
| 148 |  | 电房 | 产前诊断 | 应急照明 | M/4ALE0-M/4ALE2 |  | 1 |
| 149 |  | 电房 | 超声诊断科 | 应急照明 | M/4ALE0-M/4ALE3 |  | 1 |
| 150 |  | 电房 | 帘廊用电 | 应急照明 | M/4ALE0-M/4ALE/LL |  | 1 |

| 151 |  | 电房 | 中庭公共应急 | 应急照明 | M/4ALE0-M/4ALE/ZT |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 |  | 电房 | 产科门诊 | 空调用电 | M/4YAP1 |  | 1 |
| 153 |  | 电房 | 产前诊断 | 医疗用电 | M/4YAP2 |  | 1 |
| 154 |  | 电房 | 超声诊断科 | 医疗用电 | M/4YAP3 | 150/5 | 30 |
| 155 |  | 电房 | 4 楼空调总表 | 空调用电 | M/4KAP | 100/5 | 20 |
| 156 |  | 电房 | 产科门诊 | 空调用电 | M/4KAP1 |  | 1 |
| 157 |  | 电房 | 产前诊断 | 空调用电 | M/4KAP2 |  | 1 |
| 158 |  | 电房 | 超声诊断科 | 空调用电 | M/4KAP3 |  | 1 |
| 159 |  | 电房 | 产科门诊 | 普通照明 | M/4AL0-CM/4AL1 | 100/5 | 20 |
| 160 |  | 电房 | 产前诊断 | 普通照明 | M/4AL0-CM/4AL2 |  | 1 |
| 161 |  | 电房 | 超声诊断科 | 普通照明 | M/4AL0-CM/4AL3 |  | 1 |
| 162 |  | 电房 | 帘廊用电 | 普通照明 | M/4AL0/-CM/4AL/LL |  | 1 |
| 163 |  | 电房 | 中庭公共照明 | 普通照明 | M/4AL0-CM/4AL/ZT |  | 1 |
| 164 | 门诊三楼 | 全优＋门口旁 | 全优＋ | 总电源 |  | 100/5 | 20 |
| 165 |  | 电房 | 3 楼空调备用 | 空调用电 | M/3KAP（备用） |  | 1 |
| 166 |  | 电房 | 3 楼空调总表 | 空调用电 | M/3KAP | 100/5 | 20 |
| 167 |  | 电房 | 儿科门诊 | 空调用电 | M/3KAP1 |  | 1 |

| 168 |  | 电房 | 康复医学科 | 空调用电 | M/3KAP2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 |  | 电房 | 儿保科 | 空调用电 | M/3KAP3 |  | 1 |
| 170 |  | 电房 | 儿科门诊 | 医疗用电 | M/3YAP1 |  | 1 |
| 171 |  | 电房 | 儿保科 | 医疗用电 | M/3YAP3 |  | 1 |
| 172 |  | 电房 | 3 楼医疗备用 | 医疗用电 | M/3YAP（备用） |  | 1 |
| 173 |  | 电房 | 儿科门诊 | 普通照明 | M/3AL0-CM/3AL1 | 150/5 | 30 |
| 174 |  | 电房 | 康复医学科 | 普通照明 | M/3AL0-CM/3AL2 |  | 1 |
| 175 |  | 电房 | 儿保科 | 普通照明 | M/3AL0-CM/3AL3 |  | 1 |
| 176 |  | 电房 | 帘廊用电 | 普通照明 | M/3AL0/-CM/3AL/LL |  | 1 |
| 177 |  | 电房 | 3 楼中庭公共照明 | 普通照明 | M/3AL0-CM/3AL/ZT |  | 1 |
| 178 |  | 电房 | 儿科门诊 | 应急照明 | M/3ALE0-M/3ALE1 |  | 1 |
| 179 |  | 电房 | 康复医学科 | 应急照明 | M/3ALE0-M/3ALE2 |  | 1 |
| 180 |  | 电房 | 儿保科 | 应急照明 | M/3ALE0-M/3ALE3 |  | 1 |
| 181 |  | 电房 | 帘廊用电 | 应急照明 | M/3ALE0-M/3ALE/LL |  | 1 |
| 182 |  | 电房 | 中庭公共 | 应急照明 | M/3ALE0-M/3ALE/ZT |  |  |
| 183 |  | 电房 | 中国电信 |  |  |  | 1 |
| 184 | 门诊二楼 | 弱电房 | 联通用电 | 信号扩大器 |  |  | 1 |

| 185 |  | 电房 | 小儿外科 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 |  | 电房 | 中药房 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE2 |  | 1 |
| 187 |  | 电房 | 口腔科、仓库 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE3 |  | 1 |
| 188 |  | 电房 | 妇科门诊 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE4 |  | 1 |
| 189 |  | 电房 | 中医科 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE5 |  | 1 |
| 190 |  | 电房 | 帘廊用电 | 应急照明 | M/2ALE0-M/2ALE/LL |  | 1 |
| 191 |  | 电房 | 二楼空调总 | 空调用电 | M/2KAP | 100/5 | 20 |
| 192 |  | 电房 | 小儿外科 | 空调用电 | M/2KAP1 |  | 1 |
| 193 |  | 电房 | 中药房 | 空调用电 | M/2KAP2 |  | 1 |
| 194 |  | 电房 | 口腔科 | 空调用电 | M/2KAP3 |  | 1 |
| 195 |  | 电房 | 妇科门诊 | 空调用电 | M/2KAP4 |  | 1 |
| 196 |  | 电房 | 中医科 | 空调用电 | M/2KAP5 |  | 1 |
| 197 |  | 电房 | 小儿外科 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL1 |  | 1 |
| 198 |  | 电房 | 中药房 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL2 |  | 1 |
| 199 |  | 电房 | 口腔科、仓库 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL3 |  | 1 |
| 200 |  | 电房 | 妇科门诊 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL4 |  | 1 |
| 201 |  | 电房 | 中医科 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL5 |  | 1 |

| 202 |  | 电房 | 帘廊用电 | 普通照明 | M/2AL0/-M/2AL/LL |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 |  | 电房 | 大厅公共 | 普通照明 | M/2AL0-M/2AL1/1 |  | 1 |
| 204 |  | 电房 | 小儿外科 | 医疗用电 | M/2YAP1 |  | 1 |
| 205 |  | 电房 | 中药房 | 医疗用电 | M/2YAP2 |  | 1 |
| 206 |  | 电房 | 口腔科、仓库 | 医疗用电 | M/2YAP3 |  | 1 |
| 207 |  | 电房 | 妇科门诊 | 医疗用电 | M/2YAP4 | 100/5 | 20 |
| 208 |  | 电房 | 中医科（改特需） | 医疗用电 | M/2YAP5 |  | 1 |
| 209 |  | 电房 |  |  | M-2AL0+ | 200/5 | 40 |
| 210 |  |  | 中医科 |  | M/2YAP6 |  |  |
| 211 | 门诊一楼 | 电房 | 一楼空调总 | 空调用电 | M/1KAP | 100/5 | 20 |
| 212 |  | 弱电房 | 中国联通 |  |  |  |  |
| 213 |  | 弱电房 | 移动 | 信号扩大器 |  |  | 1 |
| 214 |  | 电房 | 暂基建办 | 空调用电 | M/1KAP1 |  | 1 |
| 215 |  | 电房 | 急诊科 | 空调用电 | M/1KAP2 |  | 1 |
| 216 |  | 电房 | 一楼应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/1ALE0 |  | 1 |
| 217 |  | 电房 | 二楼应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/2ALE0 |  | 1 |
| 218 |  | 电房 | 三楼应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/3ALE0 |  | 1 |

| 219 |  | 电房 | 四楼应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/4ALE0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 |  | 电房 | 五楼应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/5ALE0 |  | 1 |
| 221 |  | 电房 | 一楼发电应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/1ALE0﹡ |  | 1 |
| 222 |  | 电房 | 二楼发电应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/2ALE0﹡ |  | 1 |
| 223 |  | 电房 | 三楼发电应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/3ALE0﹡ |  | 1 |
| 224 |  | 电房 | 四楼发电应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/4ALE0﹡ |  | 1 |
| 225 |  | 电房 | 五楼发电应急总 | 应急照明 | M/1ALE-M/5ALE0﹡ |  | 1 |
| 226 |  | 电房 | 感染门诊 | 医疗用电 | M/1YAP0 |  | 1 |
| 227 |  | 电房 | 急诊科 | 医疗用电 | M/1YAP2 |  | 1 |
| 228 |  | 电房 | 1 楼医疗备用 | 医疗用电 | M/1YAP（备用） |  | 1 |
| 229 |  | 电房 | 暂基建办 | 应急照明 | M/1ALE0-M/1ALE1 |  | 1 |
| 230 |  | 电房 | 急诊科 | 应急照明 | M/1ALE0-M/1ALE2 |  | 1 |
| 231 |  | 电房 | 医学美容科 | 应急照明 | M/1ALE0-M/1ALE3 |  | 1 |
| 232 |  | 电房 | 暂基建办 | 普通照明 | M/1AL0-M/1AL1 |  | 1 |
| 233 |  | 电房 | 急诊科 | 普通照明 | M/1AL0-M/1AL2 | 200/5 | 40 |
| 234 |  | 电房 | 医学美容科 | 普通照明 | M/1AL0-M/1AL3 |  | 1 |
| 235 |  | 电房 | 大门口、大屏幕 | 大屏用电 | M/1AL0-MX2 |  | 1 |

| 236 |  | 电房 | 大堂公共照明 | 普通照明 | M/1AL0/-M/1AL/ZT |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 |  | 抢救室 |  |  | M-1SAPE1 | 25/5 | 5 |
| 238 |  | 银行 | 银行用电 | 银行用电 | M-1YHALE |  | 1 |
| 239 |  | 小卖部 | 小卖部用电 | 小卖部用电 | M-1XMAL |  | 1 |
| 240 | 钥匙在静配中心 | 药房空调设备房 | 西药房 | 药房全部用电 | M/1SAPE2 | 300/5 | 60 |
| 241 |  | 人工湖傍 | 园林绿化 | 灌水、喷泉 | 绿化用电 |  | 1 |
| 242 |  | 门诊心电图室 | 心电图及开水器 | 急诊热水器 | M-1FAP2 | 200/5 | 40 |
| 243 |  | 急诊售买机 | 急诊售买机 |  |  |  |  |
| 244 |  | 医技一楼 6 号电梯 | 园林绿化路灯 |  |  |  |  |
| 245 | 地下室电工班仓库 | 电工班仓库 | 电信 | 信号扩大器 |  |  | 1 |
| 246 |  | 院北 | 旧饭堂 |  |  |  |  |
| 247 |  | 东门外 | 保健楼 |  |  |  |  |
| 248 |  | 新力厂外墙 | 羽毛球场 |  |  |  |  |
| 249 | 康复负一楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 251 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 252 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 253 | 康复楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 254 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 255 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 257 | 康复一楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 258 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 261 | 康复二楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 263 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 264 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 265 | 康复三楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 267 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 268 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 269 | 康复四楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 270 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 271 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 272 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 273 | 保健一楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 274 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 275 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 276 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 277 | 保健二楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 278 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 279 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 280 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 281 | 保健三楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 282 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 283 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 284 |  | 动力 |  |  |  |  |  |
| 285 | 保健四楼 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 286 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 287 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 288 |  | 动力 |  |  |  |  |  |

| 289 | 新供应室 | 空调 |  |  | XL-21 | 400/5 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 |  | 应急 |  |  | ZX-2 | 400/5 | 80 |
| 291 |  | 照明 |  |  | ZX-1 | 800/5 | 160 |
| 292 |  | 动力 |  |  | ZX-3 | 400/5 | 80 |
| 293 |  |  |  |  | KT-1 | 400/5 | 80 |
| 294 |  |  |  |  | KT-2 | 400/5 | 80 |
| 295 | 新行政办公楼 | 行政楼一楼 |  |  |  |  |  |
| 296 |  | 行政楼二楼 |  |  |  |  |  |
| 297 |  | 行政楼三楼 |  |  |  |  |  |
| 298 |  | 行政楼四楼 |  |  |  |  |  |
| 299 |  | 行政楼五楼 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 行政楼空调 |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 行政楼应急用电 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 行政楼电梯 |  |  |  |  |  |
| 303 | 食堂 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 305 |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 306 |  | 动力 |  |  |  |  |  |

| 307 |  | 门诊1号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 |  | 2号 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | 3号 |  |  |  |  |  |
| 310 |  | 4号 |  |  |  |  |  |
| 311 |  | 5号 |  |  |  |  |  |
| 312 |  | 6号 |  |  |  |  |  |
| 313 |  | 7号 |  |  |  |  |  |
| 314 |  | 8号 |  |  |  |  |  |
| 315 |  | 9号 |  |  |  |  |  |
| 316 |  | 10号 |  |  |  |  |  |
| 317 |  | 11号 |  |  |  |  |  |
| 318 |  | 12号 |  |  |  |  |  |
| 319 |  | 13号 |  |  |  |  |  |
| 320 |  | 14号 |  |  |  |  |  |
| 321 |  | 保建楼1号 |  |  |  |  |  |
| 322 |  | 保健楼二号 |  |  |  |  |  |
| 323 |  | 康复楼1号 |  |  |  |  |  |
| 324 |  | 康复楼2号 |  |  |  |  |  |
| 325 |  | 行政楼 |  |  |  |  |  |
| 326 |  | 食堂 |  |  |  |  |  |