广东省妇幼保健院中央空调循环水水质处理需求书

一、 项目概述

本项目为广东省妇幼保健院三个院区中央空调循环水系统的水质处理需求，以确保系统的高效、稳定运行，延长设备使用寿命，降低运行成本，并满足相关的环保和卫生标准。中央空调冷冻水管所及建筑面积约13.4万平方米。其中番禺院区约8.4万平方米，层高11层，地上10层，地下 1 层；天河院区约2.9万平方米，层高10层；越秀院区2.1万平方米，层高8层，地上7层，地下1层，

二、系统概况

（一） 中央空调系统类型

1、番禺院区：

- 磁悬浮离心机组LSBLX750/R4(BP)-TNUEA10CA10  2套；

- 磁悬浮机组LSBLX380/R4(BP)-TNUEA10CA10  1套；

- 风冷螺杆机组LSBLGRF600/R4 3套；

- 风冷螺杆机组LSBLGRF480/R4 2套；

- 顿汉布殊风冷热泵机组ACDXHP145  1套（制冷量506KW/台，制热量587KW/台）；

- 冷冻水泵45KW×8台，75KW×2台；冷却水泵45KW×2,30KW1台；热水泵22KW×7台；

- 冷却塔ZGONE-3404BG-3/水流量600m3/h  3座。

2、越秀院区：

- 螺杆式冷水机组1408KW*1/套；

- 螺杆式冷水机组1505KW*1/套；

- 冷却塔2座。

3、天河院区：

- 住院楼:3台约克风冷机组(制冷量为65KW)，供冷8F~9F(手术室);

- 一号门诊楼:2台约克风冷机组(制冷量为130KW)，供冷1F(超声室);

- 四号综合楼:2台日立风冷机组(制冷量为522KW)，供冷影像中心1F和3F及综合楼1F~4F;

- 五号楼:3台约克风冷机组(制冷量为130KW)，供冷2F(手术室)。

4、设备基本情况表（包含但不少于以下设备）

| 设备名称 | 设备基本情况 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调冷水机组 | 海尔磁悬浮离心机LSBLX750/R4(BP)-TNUEA10CA10 | 2 台 | 番禺院区 |
|  | 海尔磁悬浮机LSBLX380/R4(BP)-TNUEA10CA10 | 1台 | 番禺院区 |
|  | 约克螺杆式冷水机1408KW | 1 台 | 越秀院区 |
|  | 约克螺杆式冷水机1505KW | 1台 | 越秀院区 |
| 中央空调风冷机组 | 海尔风冷螺杆机LSBLGRF600/R4 | 3 | 番禺院区 |
|  | 海尔风冷螺杆机组LSBLGRF480/R4 | 2 | 番禺院区 |
|  | 顿汉布殊风冷热泵机组ACDXHP145 506KW/台，制热量587KW/台）； | 1 | 番禺院区 |
|  | 3台约克风冷机组(制冷量为65KW) | 3 | 天河院区 |
|  | 约克风冷机组(制冷量为130KW)， | 5 | 天河院区 |
|  | 日立风冷机组(制冷量为522KW)， | 2 | 天河院区 |
| 冷却塔 | 逆流式圆形冷却塔或方形冷却塔 | 5 台 | 番禺3座 越秀2座 |
| 冷冻水泵 | 冷冻水泵45KW | 8 | 番禺8台 |
|  | 30KW | 4 | 越秀院区 |
|  | 75KW | 2 | 番禺院区 |
| 热水泵 | 22KW | 7 | 番禺院区 |
| 冷却水泵 | 45KW | 4 | 番禺2台 越秀2台 |
|  | 30KW | 3 | 番禺1台 越秀2台 |
| 闭式冷却水系统 | 番禺院区、越秀院区、天河院区 | 3套 | 每个院区各 1 套 |
| 闭式冷冻水系统 | 番禺院区、越秀院区、天河院区 | 3套 | 每个院区各 1 套 |

三、服务地址

1、天河院区：广州市天河区沙太南路163号广东省妇幼保健院天河院区

2、越秀院区 ：广州市荔湾区广园西路13号

3、番禺院区：广州市番禺区兴南大道521、523号

四、服务内容和要求

投标人在合同期内，保证所有水系统水质达到《工业循环冷却水

处理设计规范（GB50050-2007）》《宾馆、饭店空调用水及冷却 水水质标准（DB31/T143-94）》；

1、水质监测与分析

（1）每周至少进行一次水质检测，包括但不限于上述各项水质指标。

（2）提供详细的水质检测报告，分析水质变化趋势，提出改进建议。

2、加药处理

（1）根据水质检测结果和系统运行情况，准确计算加药量，按时进行加药操作。

（2）确保加药设备正常运行，定期维护和保养。

3、 清洗与预膜

（1） 每年对系统进行至少一次全面的清洗和预膜处理，去除污垢和锈垢，形成良好的保护膜。

（2） 提供清洗和预膜的方案及报告。

4、 应急处理

对水质异常或系统故障等突发情况，能够迅速响应，采取有效的应急措施，确保系统安全运行。

5、 培训与咨询

为采购方相关人员提供水质处理知识培训和技术咨询服务。

6、服务要求

（1）投标方及时受理采购方对日常服务的投诉，并将投诉处理结果报送采购方备案。

（2） 投标方提供非驻场维保服务，提供不少于 2 个服务人员上岗证、健康证、身份证复印件给予存档。工作一般由两人进行，如一人作业需征得服务采购方同意。

（3）投标方免费提供各循环水系统挂片测试装置，并进行挂片腐蚀测试， 记录编号，每年1次取片检验，采购方全过程跟踪，并签名确认投标方工作人员到场工作的事实，投标方负责并提供检验报告。

（5） 投标方每月26日前向采购方提供本月工作总结及下月工作计划，并安排项目负责人参加采购方召开的投标方服务质量及安全管理月度会议。

（6）板式交换温差不高于1℃，否则投标方应及时清洗板换，板式交换在合同期间清晰不少于 1 次。

（7）投标方每季度提供发票时，应同时提供日常维保工作单和月度水质报告单。

7、维保要求

1) 第一阶段：进行一次水系统大清洗、钝化和预膜；

- 化学清洗：水系统进行杀菌，除垢、除锈、除油清洗工作；

- 人工清洗：采用高压水枪对冷却水塔及膨胀水箱进行清洗；

- 通炮处理：对六台离心机进行一次通炮、清洁保养；

- 钝化预膜处理：对循环冷却、冷冻水系统进行钝化、阻垢、缓蚀、预膜处理；

- 化学清洗期间，提供所需药品、人员、工具、清洗设备等；

- 在清洗过程中，监测清洗效果，并拍片留档；

- 第一阶段完成，投标方向采购方递交清洗、预膜报告。

2) 第二阶段：日常维护、检测、巡查

- 定期 (夏秋季每月不少于一次，春冬季两月不少于一次) 根据冷却塔现场情况进行物理清洗，保证现场整洁度。

- 每月补加水处理药剂及巡查循环水系统的运行情况4次，调节各区的加药量及自动加药泵加药装置（如自动加药装 置完善）；

- 每月抽取各区域冷冻、冷却水水样进行检测分析，并提供实验室水质化验报告1份；

- 每季度清洗膨胀水箱1次，对离心机及循环水泵的 Y 型过滤器进行清洗1 次，根据水质情况，调整加药泵运行参数，确保水质长期稳定；

- 每年 1 次取水样送持有 MC 资格的第三方水质化验部门检 验，并出具水质和军团菌检测报告。（送检单位：广州市工业微生物研究所）

- 停机阶段，投标方须对采购方循环小系统进行停机保养处理。

五、处理方法和药剂要求

1、处理方法

（1）采用化学加药处理和物理过滤相结合的方式。

（2）定期进行水质监测和分析，根据结果调整处理方案。

2、药剂要求

（1） 所使用的药剂应符合国家相关标准和环保要求，无毒、无害、无刺激性气味。

（2）药剂应具有良好的缓蚀、阻垢和杀菌灭藻性能，且兼容性好，不会对系统设备和管道造成损害。

（3）提供药剂的详细成分、性能指标、使用方法和安全注意事项。

六、水质处理目标

1、 中央空调循环水质控制水质指标不低于以下标准：

| 项目 | 单 位 | 冷却水 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 6.5—8.5 | 7.5－10.0 |
| 总硬度 | mg/L（以 CaCo3） | <600 | <600 |
| 总碱度 | mg/L（以 CaCo3） | <500 | <500 |
| 浊度 | 度（FNU） | <20 | <20 |
| 电导率 | us/cm(25℃) | <2500 | <3000 |
| 总铁 | mg/L | <1.0 | <1.0 |
| 总铜 | mg/L | <0.10 | <0.10 |
| 氯根 | mg/L | <350 | <200 |
| 细菌总数 | 个/mL | ＜105 | ＜105 |
| 腐蚀速率 | 碳钢 | ＜0.075mm/a | ＜0.075mm/a |
|  | 铜或铜合金 | ＜0.005mm/a | ＜0.005mm/a |

2、减少系统结垢、腐蚀和生物污垢的形成，提高换热效率。

3、延长设备使用寿命，降低维修和更换成本。

七、服务周期和费用

1、 服务周期：自合同签订之日起三年，一年一签。

2、 预算：包括药剂费用、服务费用、检测费用等，总价为84600元/年。费用支付方式为季度支付。

八、验收标准和方式

1、验收标准：水质指标达到本需求书规定的范围，系统运行稳定，无明显结垢、腐蚀和生物污垢现象。

2、验收方式：以水质检测报告和现场检查相结合的方式进行验收。

九、双方责任和义务

1、采购方责任和义务

（1）提供系统相关资料和运行数据，协助投标方进行水质处理工作。

（2）按照合同约定及时支付费用。

（3）为投标方提供必要的工作条件和安全保障。

2、投标方责任和义务

（1）严格按照本需求书和相关标准规范进行水质处理服务，确保服务质量。

（2）对采购方提供的资料和数据保密，不得泄露给第三方。

（3）遵守采购方的现场管理规定，文明施工，安全作业。

十、违约责任

1、 若投标方未按照合同约定履行服务义务，导致水质指标不合格或系统出现故障，投标方应承担相应的损失，并采取措施进行整改，直至达到要求。

2、 若采购方未按照合同约定支付费用，应按照约定支付违约金。

3、 双方因不可抗力等不可预见、不可避免的原因无法履行合同的，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明。

十一、其他事项

- 1、本需求书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

- 2、本需求书未尽事宜，在签订合同时双方可另行协商补充约定。

- 3、本项目采取包工包料的方式进行，施工过程由采购方人员全程参与监督。采购方工作人员有权对水质随时进行抽查，交由具备检验资质旳第三方机构检测。如水质及细菌数（含军团菌）未达到合同规定检验标准，投标方须限期整改，并承担检测产生的各项费用。如在合同期内，

- 4、水质检验出现3次未达到合同规定检验标准（含第三方检测报告），采购方有权提前解除合同，并保留由此对采购方设备及人员产生损害旳追究 权利。

- 5、执行合同过程中所使用的工具、水处理药剂和设备均保证符合国家有 关安全、环保等标准、规范要求；

- 6、执行合同过程中由于投标方服务人员过失而造成的直接可预见性的延误、个人伤亡或财物的损失，由投标方承担。

- 7、因投标方维护或技术处理不当而引起空调系统的损坏属投标方责任，不可抗力因素及非投标方造成空调系统故障则不属投标方负责。

- 8、投标方应遵守利通广场相关规定制度，文明施工。进场维保、巡视、操 作等必须提前通知采购方指定联系人，投标方现场工作人员应接受采购方安排的人员监督，严禁擅自进入作业。

- 9、投标方每次工作完成，维保单须由采购方指定的人员签字确认方为有效。

- 10、若采购方提出需投标方在非办公时间实施维护、检测、巡查等工作，投标方 需服从采购方安排，并不得另外收取费用。

- 11、投标方保证按照国家和采购方的安全标准进行现场作业和施工，遵守采购方 所有的安全要求。

- 12、投标方保证作业过程所产生的所有废物、废水、废渣、废气的排放完全符合国家排放标准。

- 13、投标方所使用药剂均符合环保排放标准，如果因投标方药剂排放造成环境污染，投标方承担一切责任；

- 14、投标方可临时调整服务人员，但每月调整的服务人员不得超过1人。

- 15、超过允许更换的人数，采购方有权单方决定是否在投标方的应收款中扣除本合同金额的 1%作为违约金。

- 16、投标方每季度提供发票时，应同时提供维保单和月度水质报告单。

- 17、维保考核：

- 采购方将对投标方维保工作每季度考评一次，考评表总分100分。此考评表一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。考核结果与维保金额挂钩，具体扣减标准以合同条款或双方约定为准，否则按以下标准执行：每次评分合计在85 分以上（含 90 分）的为合格，全额支付服务费。低于85分视为不合格（扣当季服务费5%），低于 70 分采购方有权向投标方发出书面通知终止维保合同。低于70分采购方有权向投标方发出书面通知终止维保合同。

附件：

中央空调循环水水质处理服务半年度考核表

项目名称：中央空调循环水水质处理项目     考核周期：    年   月   日至    年   月   日

| 服务内容 | 考核项目 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.清洗要求 | (1)采用化学方法清洗设备中的有害物(含锈、垢、油污等)，并须采用钝化、预膜等工序建立化学保护膜，以防止水路系统金属材料表面腐蚀。（5分） (2)清洗服务应包含系统杀菌灭藻处理及冷却塔清洗。（5分） (3)开机阶段 A.每月一次冷却塔及塔盘清洗:（10分） B.每季度一次膨胀水清洗，并投加药剂保养;（5分） C.每7天一次现场巡查及补加药剂:（5分） (4)停机阶段，采购人需对冷却水系统投加保湿剂以确保管路不会出现锈蚀现象。（5分） (5)每年一次冷凝器的通炮清理及“Y”型过滤器清洗。（5分） |  |  |
| 2.检测要求 | 1.提供每月水质自检报告。（10分） 2每年提供一次具备专业资质的第三方权威机构水样检测报告。（10分） 3.乙方开展清理服务应遵守国家及省市相关法律法规。（10分） |  |  |
| 3.应急响应 | 1.如遇突发性情况时，乙方必须2 小时内响应，8 小时以内到场处理。（10分） |  |  |
| 4.服务要求 | 1.清理服务施工过程中，乙方应遵守甲方现行规章制度，不影响甲方正常开展工作，同时应对甲方或第三方的设备、设施建立有效的维护措施，如有损坏，一切损失由乙方承担。（5分） 2.清洗后的循环水质控制标准必须达到国家标准GB/T29044-2012，如遇标准更新，则以最新国家标准执行；清洗质量标准按《工业设备化学清洗质量标准》最新版执行。（10分） 3.除垢率≥95%；洗净率≥95%。（5分） |  |  |
| 扣分说明：采购方将对投标方维保工作每季度考评一次，总得分90分以上为优良，90-85分（含85分）为合格；低于85分视为不合格（扣当季服务费5%），低于 70 分采购方有权向投标方发出书面通知终止维保合同。。 |  | 得分合计 |  |
| 考评人意见： 考评人： 日期： |  |  |  |